| 江苏索普 |  |  |  | 江苏索普（集团）有限公司 |  |  |  | 施工图设计 | 1版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 动力厂 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全阀数据表 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 | 共 页 |
| 位号 |  |  |  | 乙酯三期0.6蒸汽 | 分汽包AB |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 应用标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全阀类型 |  |  |  | A48Y-16C，DN250/350 | A48Y-25，DN50 |  |  |  |  |
| 设计 |  | 压力[MPaG] |  | 1.6 | 2.5 |  |  |  |  |
| 条件 |  | 温度[℃] |  | 250 | 300 |  |  |  |  |
| 操作 |  | 压力[MPaG] |  | 0.6 | 1.0 |  |  |  |  |
| 条件 |  | 温度[℃] |  | 190 | 220 |  |  |  |  |
| 整定压力[MPaG] |  |  |  | 0.7 | 1.3 |  |  |  |  |
| 排放背压[MPaG] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加恒定背压[MPaG] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加变动背压[MPaG] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总背压[MPaG] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流体数据 |  |  |  | 流体数据 |  |  |  |  |  |
| 流体 |  |  |  | 0.6MPa蒸汽 | 1.0MPa蒸汽 |  |  |  |  |
| 规格 |  |  | 进口 | DN250/PN1.6 | DN50/PN2.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 出口 | DN350/PN1.6 | DN50/PN2.5 |  |  |  |  |
| 流道直径 |  |  |  | 150mm | 32mm |  |  |  |  |
| 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀体和阀盖 |  |  |  | WCB | WCB |  |  |  |  |
| 阀杆 | 阀瓣 |  |  | 制造商推荐 | 制造商推荐 |  |  |  |  |
|  | 阀座 |  |  | 制造商推荐 | 制造商推荐 |  |  |  |  |
| 导向套与密封圈 |  |  |  | 制造商推荐 | 制造商推荐 |  |  |  |  |
| 弹簧 |  |  |  | 合金钢 | 合金钢 |  |  |  |  |
| 波纹管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  | 短接间距：进口L1=360mm，出口L=300mm |  |  |  |  |  |