|  | 五环科技 股份有限公司 |  |  | 江苏索普（集团）有限公司 |  |  | 详细工程设计 |  |  | 2 | 版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 疏水阀数据表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 第108页 |  | 共150页 |  |  |
| 位号 |  |  | ST3102疏水阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数量 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格与密封面 |  |  | DN50 RF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力等级 |  |  | PN1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计压力 |  | MPaG | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计温度 |  | ℃ | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 介质 |  |  | 低压蒸汽冷凝液 |  | 中压蒸汽 |  |  |  |  |  |  |
| 操作压力 |  | MPaG | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作温度 |  | ℃ | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进口压力 |  | MPaG | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出口压力 |  | MPaG | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀压差 |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算流量 |  | Kg/h | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全系数 |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计流量 |  | Kg/h | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀背压度% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水方式 |  |  | 连续 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀体 |  |  | WCB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀芯 |  |  | 304 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验压力 |  | MPaG | 按 API 598 |  | 按 API 598 | 按 API 598 |  |  |  |  |  |
| (水压) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P&ID图号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管线号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |