110kV变电所  GIS开关室信息卡及巡检管理规定

一、进入110kV变电所GIS开关室的安全要求:

1、进入110kV变电所GIS室至少2人。外来人员必须要有变电

所人员陪同才能进入。GIS室内有人，风机必须一直开启。

2、进入110kV变电所GIS室巡检前，巡检人员需打开风机通风15分钟，查看氧含量报警仪及六氟化硫报警仪控制系统无报警，人员在穿戴好绝缘防护用品后方可进入。

3、巡检发现报警仪报警，若氧含量报警，六氟化硫正常，打开风机通风15分钟，人员在穿戴好绝缘防护用品，可以进入110kV变电所GIS室进行检查。

4、巡检发现报警仪报警，六氟化硫报警，氧含量正常，打开风机通风15分钟，人员在穿戴好绝缘防护用品，可以进入110kV变电所GIS室进行检查。

5、巡检发现报警仪报警，氧含量报警仪，六氟化硫报警仪，都处于报警状态，立即打开风机通风，同时汇报调度和部门领导。

6、110kV变电所GIS检修和充装六氟化硫气体时，需执行第5条，通风风机必须一直开启，工作区域六氟化硫含量不得高于1000ppm。充装时周围环境相对湿度不高于80%。

二、GIS 巡视检查内容

1、外观检查：

①操作次数指示器，分合闸指示灯的指示与设备运行状态一致。

②有无异常响声或气味发出。

③接头处有无过热而变色。

④瓷套管有否爆裂、损坏或油污情况。

⑤接地的支架外壳有否损伤或锈蚀。

2、操作装置和控制屏：

①压力表（SF6气体和压缩空气）的指示是否正常（通过控制箱和对控制屏的观察检查）。

②空气压缩机操作仪表指示是否正常（通过正面观察检查）。

3、空气泄漏：空气系统是否有漏气声响。

4、排水：对气管和管道进行排水。