- 工作内容：

- 厂前区3#变压器渗油处理，4#变压器补油

- 盐化3#变压器渗油处理

- 工作量：

- 1、厂前区配电房3#变压器S9-2000/10变压器瓦斯继电器及压力释放阀渗油，以及本体箱沿渗油，更换瓦斯继电器1只（瓦斯继电器需校验），瓦斯蝶阀1只，需要吊芯更换全套密封件，对变压器放油、滤油、注油，变压器全套试验检测。

- 2、盐化配电房3#变压器S9-2000/10变压器瓦斯继电器及压力释放阀渗油，以及本体箱沿渗油，更换瓦斯继电器1只（瓦斯继电器需校验），瓦斯蝶阀1只，需要吊芯更换全套密封件，对变压器放油、滤油、注油，变压器全套试验检测。

- 3、变压器补油根据实际过磅重量结算。