工作内容：1、整流4台变压器有载开关维保（311、312、323、324）

2、变压器油试验

工作量：1、整流1#、2#、3#、4#变压器有载开关吊芯检查、更换开关密封件、换油、试验。开关吊芯用油：25#克拉玛依变压器油开关芯子使用合格的变压器油冲洗，开关油室使用干净的无绒抹布擦拭绝缘筒，更换拆卸部位的密封。试验项目：直流电阻试验、变比试验、绝缘电阻试验。

- 整流4#变压器有载开关档位调试

3、变压器油样耐压,微水，酸值， 水溶性酸值，闪点试验

V变压器计、35kV变压器共计7台、10kV变压器共计14台。

- 变压器补油根据实际过磅重量结算。