：

- 精化321，硫化313开关柜位置更换

- 323,313开关柜隔板更换，电缆头制作

- 3#整流变压器高压侧桩头处理（A C相温度高）

- ：

- 电流互感器移位6台

- 电缆移位 型号YJV22-35KV-3*185mm²距离20米并做试验

- 电缆移位 型号YJV22-35KV-1*120mm²*3距离20米并做试验

- 综合保护装置试验调试ABBREF615 2台

- 保护二次线拆卸安装2台

- 电压互感器拆除，并将313开关柜电压信号接入1段PT柜

- 313开关柜后背包拆除并安装柜门（柜门利用原有的背包柜门）

- 孔洞封堵

- 更换绝缘隔板2块（600mm*1000mm）

- 313开关电缆为3*185mm²,35KV户内三芯冷缩电缆终端一套     323开关电缆为3*120mm²,35KV户内三芯冷缩电缆终端二套（双拼）

- 电缆头制作好后需做耐压试验，并接线

- 材料乙供