精化六台高压电机(6kV)装置电气预防性试验工作量

- 一 设备名称：

- K0501 A/B  氢循环机  （精化）

- K3501 A/B  氢循环机  （精化）

- KO504  氢压机        （精化）

- K0502  氢压机        （精化）

- 二 试验项目及要求：

| 配电室设备试验标准 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试验对象 | 实验项目 | 合格值 |  |  | 依据标准 |
| 1 | 避雷器 | 绝缘电阻 | 自行规定 |  |  | DL/T 596-2021 P66 |
|  |  | 泄漏电流 | 对避雷器施加0.75倍直流参考电压，测量通过避雷器的漏电流，如漏电流与极性有关，取高值；直流电压纹波因数不应超过1.5% |  |  | GB/T11032-2020 P52 |
| 2 | 真空断路器 | 绝缘电阻 | 整体绝缘电阻参照产品技术文件要求或自行规定 |  |  | DL/T 596-2021 P46 |
|  |  | 特性试验 | 速度、分合闸时间及同期等满足使用要求 |  |  |  |
|  |  | 回路电阻 | 不大于1.1倍出厂试验值，且应符合产品技术文件规定值，同时应进行相间比较不应有明显差别 |  |  |  |
|  |  | 极间耐压 | 42kV |  |  | DL/T 593-1996 |
|  |  | 整体耐压 |  |  |  |  |
|  |  | 交流耐压 | 23kV |  |  |  |
| 3 | CT | 绝缘电阻 | 不低于1000MΩ |  |  | DL/T 596-2021 P31 |
|  |  | 交流耐压 | 按出厂试验电压的80%/min |  |  | GB50150-2016 P35 |
|  |  |  | 放电量 | 100 | 50 |  |
|  |  | 接地电阻 | ≤4Ω |  |  |  |
| 4 |  |  | 西门子7SJ68微机保护装置定值校验并调试装置逻辑（需西门子厂家现场调试） |  |  |  |
| 5 |  |  | 西门子7SJ68微机保护装置通讯并接入后台（后台厂家（南京瑞电）现场配合） |  |  |  |
| 6 |  |  | 高压柜内接线端子检查紧固 |  |  |  |