循环水风机风叶总成更换招标要求

循环水1#风机叶片全部断裂需进行更换，型号为L9.2，双夹板六扇风叶，直径9144mm，综合现场实际情况，目前需整体更换风叶总成,叶片要求不饱和聚醋树脂玻璃钢的固化度要求不小于98%，弯曲强度不低于147MPa (1500kgf/cm2) 考虑到是十几年前的产品也可能为非标产品，乙方需现场查勘并测量中间轴轴径从而确保供货的总成中间轴套与我方减速机所匹配。乙方负责现场指导安装，质保3年

