江苏索普新材料氯苯事业部消防火灾报警系统改造升级项目

1. 项目名称：江苏索普新材料科技有限公司氯苯事业部消防火灾报警系统设施设备及管路、线路的更换安装施工。

二、项目改造施工内容：具体内容见附件。

三、其他要求：

1、本次升级改造中标企业须对氯苯事业部区域各类火灾报警点位进行梳理，做到氯苯事业部区域所有消防火灾报警点位精准定位，报警设施（烟感、手报、声光）、消防电话须有独立的地址码。

2、工程结束所有报警点位、消防电话均在本区域消防主机上正确显示，地址注释信息与现场一致，并与索普新材料消防控制室控制集中控制消防火灾报警主机联网，确保正常使用。

3、更新CRT上点位图，报警（火警/故障）须能在CRT上正确显示点位位置，所有报警设备的联动编程信息须与现场一致。

4、本次改造中使用的消防报警设备须与本区域运行的消防主机匹配，并满足该区域防爆等级要求。

四、投标人资格要求

1.本次投标资格要求投标单位具备消防设施工程专业承包二级以上资质（含二级），具有独立企业法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标单位要明确一名（项目负责人或技术负责人）到现场，（现场负责人必须持有一级注册消防工程师资格证书）

2.本次招标不接受联合体投标。

3.资质不满足的谢绝投标。

五．投标人投标时需提供（复印件加盖企业印章）

1、营业执照、资质证书、项目经理资格证书、安全生产许可证、法人（或法人委托书）证书。

2、企业近三年类似改造工程业绩证明。

3、密封完好的详细的投标预算。

4、投标单位改造项目竣工后，必须提供对氯苯事业部区域改造后的消防火灾报警系统设施设备的消防检验报告（第三方）。

附：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 索普新材料氯苯区域消防改造工作量 | | | | | |
| 工程名称：索普新材料科技有限公司氯苯区域消防改造（二氯苯主装置，中间罐区、原料罐区、切片仓库、成品库等） | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 手动报警按钮 | 所有消防报警设备与本区域使用的消防主机匹配，并满足防爆等级要求 | 套 | 32 |  |
| 2 | 防水罩 | 套 | 32 |  |
| 3 | 声光报警器 | 套 | 12 |  |
| 4 | 防水罩 | 套 | 12 |  |
| 5 | 点型感烟探测器 | 套 | 20 |  |
| 6 | 消防电话 | 套 | 6 |  |
| 7 | 消防电话中继器 | 套 | 3 |  |
| 8 | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 300 |  |
| 9 | 防爆接线盒 | DN20 | 套 | 12 |  |
| 10 | 线缆 | RVVP2\*2.5 | 米 | 800 | 消防电话专线 |
| 11 | 线缆 | RVV4\*2.5 | 米 | 400 |  |
| 12 | 防火涂料 |  | 升 | 30 |  |
| 13 | 应急照明 | 防爆 | 盏 | 20 |  |
| **注：本区域的消防设施报警须接到消防控制室，保证正常使用。** | | | | | |