|  |  | 单螺杆泵数据表 |  |  | 设备位号 |  | 甲醇污水V4401附件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 商 |  |  |  |  | 数 量 |  | 1台 |  |
| 设备名称 |  | 单螺杆泵 |  |  | 型 号 |  | LG031-1 |  |
| 用 途 |  | PAM加药泵 |  |  | 电机功率 |  | 1.5kW |  |
| 工件条件 |  |  |  |  | 结 构 |  |  |  |
| 1 | 工件状态 |  |  |  | 31 | 泵体安装方式 |  | 卧式 |
| 2 | 输送介质 |  |  | PAM溶液 | 32 | 剖分形式 |  | 径向 |
| 3 | NPSHa有效汽蚀余量 |  |  | m | 33 | 型式 |  | 单蜗壳 |
| 4 | 密度 |  |  | kg/m3 | 34 | 机壳开孔用途 |  |  |
| 5 | 出口压力Mpa |  |  | 0.6 | 35 | 叶轮型式 |  | 单螺杆 |
| 6 | 所需扬程 MpaG |  |  | 0.6 | 36 | 设计压力 |  | 0.6 |
| 7 | 流量 m3/h |  |  | 2.6 | 37 | 设计温度 |  | 常温 |
| 8 | 工作场所 |  |  |  | 38 | 电机轴承型式 |  |  |
| 性 能 |  |  |  |  | 39 | 润滑方式 |  | 油 |
| 9 | 效率 % |  |  | 52 | 40 | 联轴器 |  | 无 |
| 10 | 轴功率 kW |  |  | 0.72 | 41 | 底座(由制造厂提供) |  | 泵和驱动机合装 |
| 11 | 泵转速 r/min |  |  | 340 | 42 | 地脚螺栓 |  | 无 |
| 12 | 设计叶轮直径 |  |  |  | 43 | 旋转方向 |  | 电机端看逆时针 |
| 13 | 最大/最小叶轮直径 |  |  |  | 44 | 冷却水和系统 |  |  |
| 14 | 级数 |  |  | 单 | 45 | 冷却部件 |  |  |
| 15 | 最小连续流量m3/h |  |  | 2 | 46 | 冷却水总量 |  |  |
| 密 封 |  |  |  |  | 材 料 |  |  |  |
| 16 | 密封形式 |  |  | 机械密封自冲洗 | 47 | 壳体 |  | 304 |
| 17 | 型式和材料代号 |  |  | 单端面/硬质合金 | 48 | 定子部件 |  | 氟橡胶 |
| 18 | 配套电机 |  |  |  | 49 | 转子 |  | 304+NiCr |
| 19 | 额定功率 |  | 1.5kW |  | 50 | 轴套 |  |  |
| 20 | 电机型号 |  | Y-90L-4 |  | 接 管 |  |  |  |
| 21 | 电压 |  | 380v |  | 51 | 进口 |  | 50 |
| 22 | 极数 |  | 4 |  | 52 | 出口 |  | 50 |
| 23 | 频率 |  | 50Hz |  | 53 | 压力等级 |  | 1.6MPa |
| 24 | 防护等级/防爆等级 |  | IP55 |  | 54 | 法兰标准 |  | HG/T20592-2009 |
| 25 | 防腐等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 海拔 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 绝缘等级 |  | F |  | 重 量 |  |  |  |
| 28 | 轴承品牌 |  |  |  | 55 | 泵与底座共重 kg |  |  |
| 29 | 电机选型 |  |  |  | 56 | 最大维修件重量kg |  |  |
| 30 | 电机制造商 |  |  |  | 57 | 电机重量kg |  |  |
|  | 备注：螺杆泵整机（含电机）长度不大于1150mm。 |  |  |  |  |  |  |  |

螺杆泵数据表