消声器技术要求

一、消音器参数

| 序号 | 设备名称 | 工艺参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉向空排汽消音器 | 流量：120T/h、温度：540℃、压力：9.8Mpa 接口尺寸： 向空排汽管φ133×10（12Cr1MoV）、消音器连接管φ273×25（12Cr1MoV） | 3 |

二、设计原理

消声器采用先节流降压小孔喷注，后消声棉消声的复合消声器，其原理是利用节流降压通过几层节流板将高压蒸汽降低的压力后再利用小孔的移频作用，将噪声峰值从人耳敏感的频带移到听觉比较迟钝的可听声频率，以达到降噪的目的。

三、标准及技术要求

1、标准：

1.1 执行标准：JB/T 9623-1999 《火力发电厂排汽消声器技术条件》。

1.2 引用标准：GB/T 9222-1998《水管锅炉受压元件强度计算》；

JB/T 1613-1993 《锅炉受压元件焊接技术条件》。

2、技术要求：

2.1 按提供工艺参数设计消声量的要求，消声量应达到实际消声量不得低于设计消声量的保证值。

2.1.1消音器标高为47米，现要求距噪音源水平距离约90米（经十四路、纬六路交叉口中心）处噪声满足如下条件：锅炉向空排汽阀门开启后测得噪音不得大于锅炉向空排汽阀门未开启时所测噪音5dB(A)，白天≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

2.2 消声器的受压元件按GB/T 9222-1998的要求进行强度计算。

2.3 消声器设计有防雨棚。

2.4 消声器设计有排污口。

2.5 消声器接口尺寸： 向空排汽管φ133×10（12Cr1MoV）、消音器连接管φ273×25（12Cr1MoV）。必须有保证向空排汽管和消音器连接管之间的膨胀及密封的措施。

四、技术资料及交付进度

- 1、卖方及时提供相关资料，满足工程进度的需要。

- 2、卖方积极配全需方及设计院工作，对工程需要的文件和资料，卖方免费提供，并接受咨询。

- 3、随机提供的资料为总装图、产品质量证明书及说明书。

五、质保期：自发货之日起一年。

六、质量保证及技术服务

- 1、质量保证：设备严格按照JB/T 9623-1999等有关国标、部标设计生产制造，

- 保证设备设计是目前较先进的、全新的。

- 2、卖方提供优质的售前、售中、售后服务。

- 3、设备包装按国家有关标准执行。

- 4、若在设备质保期内，因设备设计制造原因造成设备不能正常使用的，卖方在

- 24小时内答复或派人至现场，若需更换零件或部件，则免费更换损坏零件或部件，保证设备正常运行；若在设备保质期外，设备不能正常使用，卖方在24小时内答复或派人至现场，若需更换零件或部件，则酌情收取材料成本费。