## Sheet1
|  |  | 节流装置数据表 | 图 号 | T06014-612EA04-03
|  |  | PRIMARY ELEMENT DATA SHEET | 页 号
位号 TAG NO. |  | 数量 NO. |  | 1
用途 SERVICE |  |  | 脱硫装置加热蒸汽流量
P&ID号 P&ID NO. |  |  | T06014-610PS07-48
管道编号 LINE NO. |  |  | LS1250-200-B3RF1
管道规格 LINE STANDARD.(mm） |  |  | 159×5 20#
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 水蒸汽
操作压力 OPER.PRES.Mpa（A） |  |  | 0.85
操作温度 OPER.TEMPER.℃ |  |  | 172
流量 | 气体 GAS Nm3/h | 最大 MAX. | 20000kg/h
| 蒸汽 VAPOR kg/h | 正常 NOR. | 10000kg/h
FLOW | 液体 LIQUID m3/h | 最小 MIN. | 0kg/h
基准密度 REFER.DENSITY kg/Nm3
操作密度 OPER.DENSITY kg/Nm3 |  |  | 4.32
分子量 MOLECULAR WEIGH
动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY CP |  |  | 0.02
相对湿度 RELATIVE HUMIDITY
压缩系数 COMPRESS FACTOR
等熵指数 ISENTROPIC-EXPONENT
允许压力损失 ALLOW.PRESS.LOSS
地区平均大气压 LOCAL AVER.ATM.
节流装置规格 PRIMARY ELEMENT SPECIFICATION
型号 MODEL
计算标准 CALCULATION STANDARD
节流元件形式 ELEMENT.TYPE |  |  | 标准喷嘴
取压方式 TAPING TYPE
刻度流量 SCALE FLOW |  |  | 0-25000kg/h
计算最大差压 CALC.DIFF.PRESS
节流孔直径 BOR.DIAM.(mm) |  |  | 制造厂确定
节流元件材料 ELEMENT MATERIAL |  |  | 316L
法兰及环室材质 FLANGE STD.&RATING |  |  | 20＃
法兰标准及等级 FLANGE STD%RATING |  |  | ANSI B16.5 150LB
法兰尺寸及密封面 FLANG SIZE&SEALING |  |  | 6" RF
取压管及截止阀 NIPPLE& VALVE |  |  | 要
制造厂 MANUFACTURER
备注 REMARKS |  |  | 1.制造厂带配对法兰及紧固件