## Sheet1
[5 empty] | 图 号 | T06014-611EA04-03
|  | 电磁流量计数据表 |  |  | DWG.NO.
|  | MAGNETIC FLOWMETER |  |  | 页 号
|  | DATA SHEET |  |  | SHEET NO.
位号 TAG NO. | FT-103 |  |  | 数量(个)AMOUNT |  | 1
用途 SERVICE |  |  | 塔底废水流量
P&ID号 P&ID NO.
管道编号 LINE NO.
管道规格 LINE SIZE(mm）
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 废水
操作压力 OPER.PRES.Mpa（G） |  |  | 0.026
操作温度 OPER.TEMPER. ℃ |  |  | 107
最大流量 MAX.FLOW (m3/h) |  |  | 15
正常 NOR. MAX.FLOW (m3/h) |  |  | 13.3
最小 MIN. MAX.FLOW (m3/h) |  |  | 6.65
操作密度 OPER. DENSITY |  |  | 6.65kg/m3
操作状态粘度 VISC. AT OPER. mPa.s
最小电导率 MIN. CONDUCTIVITY
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
型号 MODEL
测量范围 MEAS.RANGE |  |  | 0～18m3/h
本体材质 BODY MATERIAL |  |  | 316L
衬里材质 LINING MATERIAL |  |  | PFA
电级材质 ELECTROOE MATERIAL |  |  | Ti
法兰标准及等级 FLANGE STD.&RATING |  |  | HG/T20592B-2009 PN16
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE&LACING |  |  | DN50 SO RF
法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  | 316L
接地环材质 EARTH RING MATERIAL |  |  | Ti
转换器规格 CONVERTER SPECIFICATION
型号 MODEL
形式 TYPE |  |  | 一体式带LCD显示表
输出信号 OUTPUT SIGNAK |  |  | 4～20 mA带HART
精度 ACCURACY |  |  | ±0.5%
电源 POWER SUPPLY |  |  | 24VDC
电气接口尺寸 ELEC. CONN. SIZE |  |  | 1/2"NPT(F)*2
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | ExiaIICT4
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65
附件 ACCESSORIES
制造厂 MANUFACTURER
备注REMARKS
1.带接地跨接线。2.HART 协议。3.法兰间距：190mm.4.提供检定证书，依据JJG1033-2000.