| 锅 炉 给 水 泵 数 据 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 :锅炉给水泵泵 |  |  |  | 位号 :420A |  |  |  |  |  |
| 2 | 数量 : 1 |  |  |  | 开 / 备 : 1/1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 制造厂 : 山东博泵科技股份有限公司 |  |  |  | 型号 :65DG50x8 |  |  |  |  |  |
| 4 | 驱动机 : 电机 |  |  |  | 使用标准 : |  |  |  |  |  |
| 5 | 操作条件 |  |  |  | 结构特点 |  |  |  |  |  |
| 6 | 介质 :污水 |  |  |  | 壳体 |  |  |  |  |  |
| 7 | 腐蚀/磨蚀成份 ☑有 □无 |  |  |  | 支撑方式: ☑中心 ☑脚 |  |  |  |  |  |
| 8 | 固体含量% : |  |  |  | 剖分: ☑ 轴向 □ 径向 |  |  |  |  |  |
| 9 | 毒性 : □有 ☑无 |  |  |  | 蜗壳 ☑ 单 □双 □ 扩压器 |  |  |  |  |  |
| 10 | 密度( P. T.) Kg/ m3 : |  |  |  | 吸入形式: ☑ 单吸 □ 双吸 |  |  |  |  |  |
| 11 | 粘度( P. T.) mPa.s : |  |  |  | 厚度 最小/ 最大 : / mm |  |  |  |  |  |
| 12 | 饱和蒸汽压( P.T.) kPa (a) : |  |  |  | 腐蚀余度: |  |  |  |  |  |
| 13 | 条件 | 最小 | 正常 | 额定 | 接口: ☑排放 □放空 □仪表 |  |  |  |  |  |
| 14 | 吸入温度 ℃ |  | 常温 |  | 叶轮: |  |  |  |  |  |
| 15 | 吸入压力 MPa |  | 常压 |  | 形式: □闭式 □ 开式□ 半开式 |  |  |  |  |  |
| 16 | 排出压力 MPa |  | 4 |  | 支承: □轴承间 □悬臂 |  |  |  |  |  |
| 17 | 压差 MPa |  |  |  | 叶轮直径: 设计/ 最小 / 最大 / / mm |  |  |  |  |  |
| 18 | 扬程 m |  | 不低于370 |  | 耐磨环 □叶轮□壳体 □叶轮 & 壳体. |  |  |  |  |  |
| 19 | 流量 m3/h |  | 26 |  | 轴承形式 : |  |  |  |  |  |
| 20 | NPSHa m |  | 2.8 |  | 轴承制造商: |  |  |  |  |  |
| 21 | 最大关闭压力 MPa(a): |  |  |  | 联轴器形式 : ; 制造厂: |  |  |  |  |  |
| 22 | 估计能量消耗 kW; η= % |  |  |  | 底板 □ 单独 □与驱动机共用 |  |  |  |  |  |
| 23 | 流量控制 ☑ 连续 不连续 手动 |  |  |  | 润滑形式 □飞溅 □强制 □油环 |  |  |  |  |  |
| 24 | 流量控制方式: 自动 |  |  |  | 自动放空阀 □ 有 □无 |  |  |  |  |  |
| 25 | 自动启动 ■需要 □不需要 |  |  |  | 转向(从联轴器端看) □ 顺时针 □逆时针 |  |  |  |  |  |
| 26 | 自吸 □需要 ■不需要 |  |  |  | 管口 | 尺寸 | 等级 |  | 法兰面 | 标准 |
| 27 | 操作方式: ■连续 不连续 |  |  |  | 吸入 | DN65 | 150lb |  | PL/RF |  |
| 28 | 启动时密封形式 ■机械密封 □填料 |  |  |  | 排出 | DN65 | 150lb |  | PL/RF |  |
| 29 | 密 封 与 冲 洗 |  |  |  | 电 机 驱 动 |  |  |  |  |  |
| 30 | 密封 ■机械密封 □填料 □付叶轮＋填料 |  |  |  | 位号 |  |  | :420A |  |  |
| 31 | 型号/制造厂 : |  |  |  | 功率 |  |  | :75kW |  |  |
| 32 | API 标准 : |  |  |  | 转速 |  |  | ：2975 r/min |  |  |
| 33 | 机械密封 □单端面 ☑双端面 □串联 |  |  |  | 制造厂 |  |  | :安徽皖南电机股份有限公司 |  |  |
| 34 | 密封液体 : |  |  |  | 型号 |  |  | :YE3-280S-2 |  |  |
| 35 | 外冲洗 ： m3/ h , 压力/温度 : |  |  |  | 电压/相数/频率 |  |  | 380/3相/50Hz |  |  |
| 36 | 背冷介质类型 : |  |  |  | 绝缘等级 |  |  | : F |  |  |
| 37 | 填料函压力 MPa(g) : |  |  |  | 防护等级 |  |  | : IP55 |  |  |
| 38 | 辅助管道材质: |  |  |  | 轴承润滑: |  |  | :脂润滑 |  |  |
|  | 供货范围 |  |  |  | 材 质 |  |  |  |  |  |
|  | ■泵 |  |  |  | 壳体 |  |  | 316L |  |  |
|  | ■驱动机 |  |  |  |  |  |  | 134A |  |  |
|  | ■泵和驱动机的公用底座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ■泵装置所必需的其它辅助设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ■制造厂图纸和资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |