造粒循环冷却装置技术规格书

- 基本要求

造粒装置增设一套50-100 m3/h循环冷却装置，实现该循环水系统与原循环水系统共用与独立切换运行。

1.1循环冷却装置：流量≥50-100m3/h、降温温差5-8℃、冷却能力≥300000kcal/h（对应50 m3/h，随流量比例增大）

1.2配套循环水风机。

1.3配套凉水塔进口短节。

1.4配套一只8-10 m3、304不锈钢集水槽，含浮球阀自控补水设施，进出口短节。

1.5配套凉水塔与集水槽连接、集水槽出口短节、并联2套DN100循环水管道泵，配置DN100泵进出口与支管蝶阀连接，配套压力表及压力变送器、温度计安全附件，进出口短节。

1.6配套含风机、2台循环水泵启停控制按钮、状态与电流指示的电气防水控制箱。

1.7配套循环水泵跳停和循环水泵出口压力低声光报警装置。

1.8甲方仅提供一根主动力电缆，电箱和控制箱至机泵及报警装置、变送器等电气和仪表线缆、电箱及控制箱、报警装置等需乙方配套。

1.9使用地：室外硬化地面、DN100循环冷却水管附近

二、设备配置及相关要求

2.1循环冷却塔

2.1.1循环冷却塔主体

冷却塔需采用防腐设计，内部钢结构采用镀锌件，电机支架、填料托架、中心管等采用钢件，所有钢质构件均应采用热镀锌进行防腐处理。配套防雷接地扁铁。

2.1.2循环冷却塔风机电机

需采用防水、防潮、高效率电机，绝缘等级F级，防护等级IP55，工作电压380V，额定频率50Hz。

2.1.3循环冷却塔塔外爬梯

冷却塔需安装有爬梯，便于日常检查、维修。

2.1.4循环冷却塔外部连接管道短节

进水管径DN100，出水管径DN100。

2.2循环冷却塔下部配套集水槽一只

集水槽容积8-10m3，材质：304不锈钢，含浮球阀自控补水设施，进出口短节。

2.3循环水管道泵

2.3.1集水槽出口管经管道泵（一开一备）增压后，提供循环冷却进水。

2.3.2管道泵参数要求：

流量≥50-100m3/h、扬程≥20m、管径DN100、材质碳钢

2.4管道泵电机故障报警

2.4.1具备管道泵电机故障后，信号自动反馈，现场声光报警。

2.4.2管道泵前后支管需分别配置DN100蝶阀。总管进出口配置DN100阀门和压力、温度等安全附件，出口压力低，变送器反馈信号，现场声光报警。

2.5电气控制柜

2.5.1卖家需提供凉水塔风机、管道泵的电气控制柜、现场操作柱。

2.5.2买家只负责提供至电气控制柜的电源电缆；电气控制柜至凉水塔、管道泵、现场操作柱的电缆、配管由卖家负责。

2.6报警装置

2.6.1生产现场需设置管道泵跳停、循环水泵出口压力低声光报警器和复位开关。

2.6.2买家只负责提供现场布置图（附图）。卖家根据现场的布置图合理选择声光报警器，并确定安装位置。

2.6.3声光报警器电缆、配管由卖家负责。

三、随机配件

凉水塔技术说明书   1份

管道泵技术说明书   1份

电气控制柜原理图  1份

电气控制柜接线图  1份

仪表控制柜原理图  1份

仪表控制柜接线图  1份

压力低报警、机泵跳停报警控制逻辑图  1份

声光报警仪接线布置图  1份

四、供货范围

4.1供货范围 ：

（1）主机、集水槽、电气与仪表控制柜、电气与仪表线缆、现场操作柱、声光报警设施、配置机泵、管阀件、安全附件等运至现场。

（2）整机合格证及测试报告。

五、性能考核及质量保证

5.1性能考核验收：

买方提供相关技术要求。

卖方须按要求提供符合国家标准或行业标准的正品设备，并提供有关品质合格证。

5.2合同签定生效后10天内，卖方需提供凉水塔的基础施工图纸。买方组织施工。

5.3合同签定生效后30天内，卖方将成套设备制作完成送至买方现场。

5.4卖家安排专人指导安装及调试。

5.5验收：达设计能力。调试运行72h无异常。整机质保期一年，质保期内，设备如出现异常，卖家接到通知，24小时内到厂，并无偿修理。

六、供货周期/供货地点：

6.1供货地点：江苏索普化工股份有限公司。

6.2供货周期：以商务合同为准。