## sheet1
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | 江苏索普（集团）有限公司 醋酸造气工艺节能减排技术改造项目
|  | 差压变送器 |  |  |  | 工程号 ENG. NO. |  | 201705 |  |  | 主项号 PROJ.NO. | 23
|  | D/P TRANSMITTER-LEVEL |  |  |  | 图号 DWG. NO. |  |  |  | 201705-23K03-14/0
|  | 合同号 CONT. NO. |  |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  |  | 第 1 张 共 3 张 SHEET OF
位号 TAG NO.
用途 SERVICE |  |  | 甲醇二期氧气流量
P&ID号 P&ID NO.
设备位号 EQUIP.NO.
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 氧气
操作压力 OPER.PRESS. MPa(G) |  |  | 7.5~8.0
操作温度 OPER.TEMPER.℃ |  |  | 25
操作密度 DENSITY AT OPER. g/cm3 |  |  | 1569Nm3/h
液位起始范围 INIT.LEVEL RAN. mm
法兰间距 FLANGE DISTAN. mm
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
型号 MODEL
测量范围 MEAS.RANGE |  |  | （0～40）kPa
精度 ACCURACY |  |  | ±0.075%
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4～20mA带HART
测量原理 MEAS.PRINCIPLE
测量元件材质 MEASURING ELEMENT MATERIAL |  |  | inconel600或monel400
本体材质 BODY MATERIAL |  |  | 铝、覆聚氨酯涂层
终端接头规格 END CONN. SIZE |  |  | 1/4"NPT(F)
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 1/2"NPT(F)
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | Exia II CT4
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65
安装形式 INSTALLATION TYPE |  |  | 2"管
隔离介质密度 DENS. OF SEAL MED. kg/m3
密封膜片材质 DIAPHRAGM MATERIAL |  |  | inconel600或monel400
法兰材质 FLANGE MATERIAL
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING
正负迁移范围 ELEVATION & SUPPRESSION
附件 ACCESSORIES |  |  | 带表头安装支架
输出指示表 OUTPUT INDICATOR |  |  | LED数字式表头
毛细管长度 CAPILLARY LENGTH
毛细管材料 CAPILLARY MATERIAL
毛细管填充材料 CAP.FILL FLUID
制造厂 MANUFACTURER
数量 QUANTITY |  |  | 16
备注 REMARKS |  |  | 惰性液填充，脱脂禁油；带SIL2认证；ROSEMOUNT/横河
修 改 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APPD |  |  | 日 期 DATE