## sheet1
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET
电磁流量计
ELECTROMAGNETIC FLOWMETER
合同号 CONT. NO.
位号 TAG NO. |  |  | FE/FT-21451
用途 SERVICE |  |  | T21406A顶部入口 废酸流量
P&ID号 P&ID NO.
管道编号 LINE NO.
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 废酸
操作压力 OPER.PRESS. MPa(G) |  |  | 0.364
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 149
最大流量 MAX.FLOW |  |  | 8m3/h
正常流量 NOR.FLOW |  |  | 5m3/h
操作状态密度DENS.AT OPER.Kg/m3 |  |  | 897
最小电导率 MIN.CONDUCTIVITY
传感器规格 SENSOR SPECIFICATION
型号 MODEL
测量范围 MEAS.RANGE |  |  | 0~11.15m3/h ( 10t/h)
公称通径 NOMINAL DIAMETER (mm) |  |  | DN40
本体材质 BODY MATERIAL |  |  | 316L
衬里材质 LINING MATERIAL |  |  | PFA+钢丝网
电极材质 ELECTRODE MATERIAL |  |  | tantalum
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  | ANSI B16.5
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  | 11/2"- 150LB RF
接地环材质 GROUND RING MATERIAL |  |  | 钽（0.1"）
转换器规格 CONVERTER SPECIFICATION
制造厂家 |  | 科隆
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4~20mA带Hart
精度 ACCURACY |  |  | ±0.2%
电源 POWER SUPPLY |  |  | 24VDC(四线制)
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 1/2"NPT
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | ExiaⅡCT4
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP66
安装形式 INSTALLATION TYPE |  |  | 一体式/LCD显示表
法兰间距 |  |  | 150mm
附件 |  |  | 要
数量 QUANTITY |  |  | 1台
备注 REMARKS |  |  | 1. HART 协议