## Sheet1
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 高温高压自主发光磁浮液位计 MAGNETIC LEVEL GAUGE
[6 empty] | 工程号 ENG. NO. |  |  |  | 主项号 PROJ.NO.
图号 DWG. NO.
|  | 合同号 CONT. NO. |  |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  | 第 1 张 共 1 张 SHEET OF
位号 TAG NO.
用途 SERVICE |  |  | 锅炉汽包
P&ID号 P&ID NO.
设备位号 EQUIP. NO.
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 汽水混合物
操作压力 OPER.PRESS. MPa(G) |  |  | 10.8
操作温度 OPER. TEMPER. ℃ |  |  | 340℃
操作密度 DENS.AT OPER.Kg/m3 |  |  | 0.675Kg/m3
公称压力MPa(G) |  |  | 25
介质粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s |  |  | ——
法兰间距 FLANGE DISTAN. (mm) |  |  | ——
液位计规格 LEVEL GAUGE SPECIFICATION
型号 MODEL
型式 TYPE |  |  | 侧装
测量范围 MEAS.RANGE |  |  | 670mm
精度 ACCURACY |  |  | ±10mm
触点容量 CONTACT RATE |  |  | ——
电源 POWER SUPPLY |  |  | AC220V
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4~20mA
上限报警设定值 HIGH SET POINT |  |  | ——
下限报警设定值 LOW SET POINT |  |  | ——
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | ——
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | ——
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP55
浮子材质 MAGNETIC FLOAT MATERIAL |  |  | 钛合金
本体材质 BODY MATERIAL |  |  | 06Cr19Ni10
安装形式 INSTALLATION TYPE |  |  | 焊接式
焊接管尺寸（mm） |  |  | φ28*4
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  | ——
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  | ——
附件 ACCESSORIES
制造厂 MANUFACTURER
备注 REMARKS
修 改 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APPD |  | 日 期 DATE