## SHEET1
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET
双法兰差压变送器
PRESSURE TRANSMITTER
|  | 合同号 CONT. NO. |  |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  | 第 1 张 共 3 张 SHEET OF
位号 TAG NO. |  |  | FT-1202
用途 SERVICE |  |  | 中心氧流量计
P&ID号 P&ID NO. |  |  | T06014-610PS07-11
管道编号/设备位号 LINE NO./EQUIP.NO. |  |  | OG1206A-40-S9D
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 氧气
操作压力 OPER.PRES.MPa(G) |  |  | 7.5～8.0MPa
操作温度 OPER.TEMPER. ℃ |  |  | 25
最大压力 MAX.PRESS. MPa(G)
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
型号 MODEL
测量范围 MEAS.RANGE(G) |  |  | 0～40kPa
精度 ACCURACY |  |  | ±0.2%
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4～20mA带Hart
测量原理 MEAS.PRINCIPLE
测量元件材质 MEASURING ELEMENT MATERIAL |  |  | inconel600或monel400
本体材质 BODY MATERIAL |  |  | 铝、覆聚氨酯涂层
终端接头规格 END CONN.SIZE |  |  | 1/2"NPT(F)
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 1/2"NPT(F)
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | Exia II CT4
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65
安装形式 INSTALLATION TYPE |  |  | 2″管支架
安装图号 HOOK-UP NO.
附件 ACCESSORIES |  |  | 带表头固定支架
输出指示表 OUTPUT INDICATOR |  |  | 数字式表头
毛细管长度 CAPILLARY LENGTH |  |  | 0.5米
毛细管材料 CAPILLARY MATERIAL |  |  | 316L
毛细管填充材料 CAP.FILL FLUID |  |  | 惰性液
密封膜片材质 DIAPHRAGM MATERIAL |  |  | 316L
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  | 150bar
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  | RTW一螺纹式，1/2一14NPT，RF
法兰材质 FLANGE MATERIAL
制造厂 MANUFACTURER |  |  | 罗斯蒙特，横河
备注 REMARKS |  |  | 3台；传感器和毛细管填充介质均为惰性液；脱脂禁油；
修 改 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APPD |  | 日 期 DATE