## sheet1
江苏索普工程科技有限公司JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET |  | 江苏索普化工股份有限公司硫化装置降本改造项目
| 电磁流量计 |  | 工程号ENG. NO. | 202304-95 |  | 主项号PROJ.NO.
| ELECTROMAGNETIC FLOWMETER |  | 图号DWG. NO. |  | 202304-95K03-09/0
| 合同号 CONT. NO. |  | 设计阶段STAGE | 施工图 |  | 第1 张共 SHEET 1 张OF
位号 TAG NO. |  | FT-104
用途 SERVICE
P&ID号 P&ID NO.
管道编号 LINE NO. |  | SO4-104-50-M1H
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  | ＜30%稀硫酸
操作压力 OPER.PRESS. MPa(G) |  | 0.7
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  | 60
最大流量 MAX.FLOW |  | 1.2 m3/h
正常流量 NOR.FLOW |  | 1.0 m3/h
最小流量 MIN.FLOW |  | 0.4 m3/h
操作状态密度DENS.AT OPER.Kg/m3 |  | 1200
最小电导率 MIN.CONDUCTIVITY
传感器规格 SENSOR SPECIFICATION
型号 MODEL
测量范围 MEAS.RANGE |  | 0~2.4m3/h
公称通径 NOMINAL DIAMETER (mm) |  | DN50
本体材质 BODY MATERIAL |  | 316
衬里材质 LINING MATERIAL |  | PFA
电极材质 ELECTRODE MATERIAL |  | Ta
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  | HG/T20592-2009 PN16
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  | DN50 RF
接地环材质 GROUND RING MATERIAL |  | Ta
转换器规格 CONVERTER SPECIFICATION
型号 MODEL
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  | 4~20mA带Hart
精度 ACCURACY |  | ±0.2%
电源 POWER SUPPLY |  | 24VDC
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  | 1/2"NPT
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  | ExiaⅡCT4
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  | IP65
安装形式 INSTALLATION TYPE |  | 一体式
附件 ACCESSORIES |  | 要
制造厂家 MANUFACTURER |  | WELLTECH、重庆川仪、承德菲时博特
数量 QUANTITY |  | 1
备注 REMARKS |  | 1. 带LCD显示 2.提供检定证书，依据JJG1033-2007