风机电机技术要求

---风机配套YXKK 400-2 315kW 10kV高压电机技术要求

一 、总则

- 总体要求：本技术要求适用于此台YXKK 400-2 315kW 10kV高压电动机。

- 乙方提供的10kV高压电动机效率值需按低于GB30254-2013中的6kV高压电机的二级能效效率值不超出0.02执行。

- 乙方所提供电机须有广泛的不低于两年、1000kW以上的石化等领域使用业绩，不允许提供试验产品或试制产品。供方所提供的产品应是低维护的，对人身安全应该有绝对的保证措施。

- .技术标准要求：本技术要求中提出的是最低限度的技术要求，并未对一些技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应提供符合本技术文件和工业标准的，经过国家技术鉴定并符合用户需要的优质产品，本技术要求所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时按国家最新标准执行。

- 此技术要求说明：本技术要求属招标内容要求，在商务合同确定前，如需方需要，供方仍需配合需方签订技术协议，与合同正文具有同等法律效力。

6.所供电机须满足现场原有电机替换要求。如有需要，可通过增加底座或者拔高电机机座的方式，最终方案待测绘后由乙方确定。

二 、 基本技术标准要求

应遵循的主要现行行业标准

GB 755-2008  旋转电机  定额和性能（idt IEC 60034-1:1996）

GB 1032-2005  三相异步电动机试验方法

GB 10068-2008  轴中心高为56mm及以上电机的机械振动  振动的测量评定及限制（idt IEC 60034-14:1996）

GB 10069.1-2008 旋转电机噪声测定方法及限值 第1部分：旋转电机噪声测定方法

GB 10069.3-2008  旋转电机噪声测定方法及限值  第3部分：噪声限值（neq IEC 60034-9）

JB／T 10098-2000  交流电机定子成型线圈耐冲击电压水平（idt IEC 60034-15:1995）

GB/T 4942.1-2006 旋转电机整体结构的防护等级（IP代码）分级

GB 14711-2006 中小型旋转电机安全通用要求

GB 1971-2006 旋转电机 线端标志及旋转方向

GB/T 1993-1993 旋转电机冷却方法

GB/T 997-2008 旋转电机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类（IM代号）

GB/T 4772.1～3-1999 旋转电机尺寸和输出功率等级

以上要求执行最新标准

三  、YXKK 400-2 315kW 10kV电动机总体要求:

1.设计容量要求：电动机的设计与构造，必须与它所驱动的设备的运行条件和维护要求一致。电动机的功率以及起动特性应满足被驱动设备的整个性能范围的要求。

2.额定电压、功率要求：电动机的额定电压等级采用10kV。当电源电压与额定电压的偏差不超过±10%,电动机输出功率应连续保持为额定值，此时，温升按155（F）级考核。当电源频率与额定频率的偏差不超过-4～+2%时, 电源电压与额定电压的偏差不超过±5%时,或电压和频率同时出现极限偏差时, 电机输出功率应连续保持为额定值，此时，温升按155（F）级考核。当电源频率与额定频率偏差不超过±5%时，电机输出功率应连续保持为额定值，此时，温升按155（F）级考核。电压变化和频率变化的总和为±10%(频率变化不超过±5%)时，能直接起动加速至额定转速。

4.电机标准起动要求：电动机电动机起动次数允许冷态两次，热态一次。

5.堵转电流要求：电动机的堵转电流应使设计具有最低值，除特殊要求外，在额定电压下，电动机的堵转电流对额定电流之比的保证值为7倍。

6.绝缘要求：电动机绝缘等级为H级。电动机绕组应经真空压力浸渍处理和环氧树脂密封绝缘。绝缘应能承受周围环境的影响。电动机的连接导线与绕组的绝缘应具有相同的绝缘等级。电动机绕组端部连线、引线等特别是手包绝缘应保证足够的绝缘强度，并采取牢固的绑扎固定措施，线圈端部的连接采用银铜焊接，确保运行中不发生因振动或绝缘薄弱造成疲劳断相、绝缘击穿，相间短路故障。电动机与外部的引线线鼻子压接后需烧银铜焊。电动机转子应从设计、结构、用料、工艺上采取可靠的措施防止运行中断条的措施，电机转子短路环采用径向固定措施。

7.电机防护等级为：IP55，冷却方式：IC611。

8.轴承要求：电动机轴承在各种运行工况下各部温升正常，无漏、渗油现象，前、后轴承均有加、排润滑剂的接口，并能防止润滑油渗入绕组中，电动机的轴承当采用滚动轴承时,其正常工作温度不大于90℃，最高温度不得超过95℃，每个温度测点有报警和跳闸功能。电动机轴承结构应是密封的，能隔绝污物和水，并不使润滑剂进入线圈。

9.振动及噪音要求：电动机振动应满足GB -10068标准，位移≤0.037mm，振动速度≤2.3mm/s。电动机的最高噪音水平应符合所列规范和标准的要求。距外壳1米远处，电动机的平均声压级不得大于93dB（A声级）。如果预计设备的最大音级超过规定的容许极限，投标方应采取措施降低噪音，以满足规范和标准的要求。具体采取的措施应经招标方审查认可。

10.安装替换性要求：电动机安装型式：卧式（IMB3），该电动机应充分考虑现场复杂的工况环境，具体可参考约8小时4次起停，每次间隔不足1小时，每天启停至少12次直接启动，所选电机在不改变电机机座号的前提下，需要降低电机电密、磁密和热负荷，电机绝缘加强，按70k温升考核进行设计制造！以尽量延长此次更换电机的使用寿命。

11.接线盒及测温元件要求：主接线盒方向为右侧出线（面对轴伸端视之），附图，应能防日晒雨淋和抗轻度腐蚀，需提供定子线圈(三相3只另备3只)、轴承（前、后）测温装置及加热器装置。

四 、 电动机的主要部件结构及材质不低于下列要求  ：（仅供参考，非强制要求）

| 序号 | 配套件或原材料 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁线 | 太仓电磁线或上海申茂 |  |
| 2 | 绝缘漆 | 优质厂家产品和VPI真空浸漆工艺 |  |
| 3 | 轴承 | SKF |  |

- 电机基本技术要求：

| 防护等级 | 定子轴承测温 PT100 | 适用环境温度 | 热分级 | 防爆等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IP55 | 带 | -20~40℃ | 180（H级） | 无 |
| 适用环境 | 安装方式 | 旋转方向 | 注排油孔 | 频率 |
| 室内 | B3 | 按原电机执行 | 带 | 50HZ |

五 、产品验收和售后服务要求

1.图纸技术确认：在合同签订10日内应提供，由供方现场测绘并提供电动机外形尺寸图和电机的基本参数，需方核对确认后方可生效。

2.产品验收需提供技术文件：电动机外形尺寸图、使用说明书、产品合格证、出厂检验报告以及相关资料。

3.验收要求：设备制造过程中，如需方合同中要求，可派人员到供方进行监造和检验。

4.质保期要求：质保期时间为货发18个月或货到现场12月（以先到为准）；质保期内，供方应免费负责维修或更换。