## sheet1
|  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET | [5 empty] | 江苏索普（集团）有限公司 醋酸造气工艺节能减排技术改造项目
|  | 双法兰差压变送器 | [5 empty] | 工程号 ENG. NO. |  |  | 201705 |  |  | 主项号 PROJ.NO. | 23
|  | D/P TRANSMITTER-LEVEL | [5 empty] | 图号 DWG. NO. |  |  |  |  | 201705-23K03-14/0
|  | 合同号 CONT. NO. | [5 empty] | 设计阶段 STAGE |  |  | 施工图 |  |  | 第 1 张 共 3 张 SHEET OF
位号 TAG NO. |  |  | 2152-002 |  |  |  | 2152LT-102 | [5 empty] | LT-215714
用途 SERVICE |  |  | T215208液位 |  |  |  | T215209液位 | [5 empty] | 蒸汽凝液罐液位
P&ID号 P&ID NO. |  |  | 17263-215200-CP25-10 |  |  |  | 17263-215200-CP25-03 | [5 empty] | 17263-215700-CP25-07
设备位号 EQUIP.NO. |  |  | T215208 |  |  |  | T215209 | [5 empty] | S-215701
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 工艺水 |  |  |  | 工艺水 | [5 empty] | 蒸汽凝液
操作压力 OPER.PRESS. MPa(G) |  |  | 5.892 |  |  |  | 6.092 | [5 empty] | 0.3
操作温度 OPER.TEMPER.℃ |  |  | 40.02 |  |  |  | 40.01 | [5 empty] | 145
操作密度 DENSITY AT OPER. Kg/m3 |  |  | 994.14 |  |  |  | 992.3 | [5 empty] | 922
液位起始范围 INIT.LEVEL RAN. mm
法兰间距 FLANGE DISTAN. mm |  |  | 1950 |  |  |  | 1900 | [5 empty] | 1700
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
型号 MODEL
测量范围 MEAS.RANGE |  |  | （0～18.5）kPa |  |  |  | （0～17.99）kPa | [5 empty] | （0～21.98）kPa
精度 ACCURACY |  |  | ±0.2% |  |  |  | ±0.2% | [5 empty] | ±0.2%
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4～20mA带HART |  |  |  | 4～20mA带HART | [5 empty] | 4～20mA带HART
测量原理 MEAS.PRINCIPLE
测量元件材质 MEASURING ELEMENT MATERIAL |  |  | 316L |  |  |  | 316L | [5 empty] | 316L
本体材质 BODY MATERIAL |  |  | 铝、覆聚氨酯涂层 |  |  |  | 铝、覆聚氨酯涂层 | [5 empty] | 铝、覆聚氨酯涂层
终端接头规格 END CONN. SIZE |  |  | 1/4"NPT(F) |  |  |  | 1/4"NPT(F) | [5 empty] | 1/4"NPT(F)
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 1/2"NPT(F) |  |  |  | 1/2"NPT(F) | [5 empty] | 1/2"NPT(F)
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | Exia II CT4 |  |  |  | Exia II CT4 | [5 empty] | Exia II CT4
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65 |  |  |  | IP65 | [5 empty] | IP65
安装形式 INSTALLATION TYPE |  |  | 2"管支架 |  |  |  | 2"管支架 | [5 empty] | 2"管支架
隔离介质密度 DENS. OF SEAL MED. kg/m3 |  |  | 硅油 |  |  |  | 硅油 | [5 empty] | 硅油
密封膜片材质 DIAPHRAGM MATERIAL |  |  | 316L |  |  |  | 316L | [5 empty] | 316L
法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  | 316L |  |  |  | 316L | [5 empty] | 316L
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  | HG/T20615-2009 600LB |  |  |  | HG/T20615-2009 600LB | [5 empty] | HG/T20615-2009 150LB
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  | DN50 RF |  |  |  | DN50 RF | [5 empty] | DN25 RF
正负迁移范围 ELEVATION & SUPPRESSION
附件 ACCESSORIES |  |  | 带安装支架 |  |  |  | 带安装支架 | [5 empty] | 带安装支架
输出指示表 OUTPUT INDICATOR |  |  | 数字式表头 |  |  |  | 数字式表头 | [5 empty] | 数字式表头
毛细管长度 CAPILLARY LENGTH |  |  | 3米*2 |  |  |  | 3米*2 | [5 empty] | 3米*2
毛细管材料 CAPILLARY MATERIAL |  |  | 316L |  | 316L |  | 316L |  |  | 316L |  |  | 316L |  | 316L
毛细管填充材料 CAP.FILL FLUID |  |  | 硅油 |  |  |  | 硅油 | [5 empty] | 硅油
制造厂 MANUFACTURER
数量 QUANTITY |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
备注 REMARKS |  |  | 罗斯蒙特、EJA、Honeywell、ABB、西门子；SIL认证（不低于SIL2） |  |  |  | 罗斯蒙特、EJA、Honeywell、ABB、西门子；SIL认证（不低于SIL2） | [5 empty] | 罗斯蒙特、EJA、Honeywell、ABB、西门子
修 改 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE |  | 校 核 CHED |  |  | 日 期 DATE |  |  | 审 核 APPD |  |  | 日 期 DATE