## sheet1
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  |  | 江苏索普（集团）有限公司 醋酸造气工艺节能减排技术改造项目
|  | 双法兰差压变送器 |  |  |  |  | 工程号 ENG. NO. |  | 201705 |  |  | 主项号 PROJ.NO. | 23
|  | D/P TRANSMITTER-LEVEL |  |  |  |  | 图号 DWG. NO. |  |  |  | 201705-23K03-14/0
|  | 合同号 CONT. NO. |  |  |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  |  | 第 1 张 共 3 张 SHEET OF
位号 TAG NO. |  |  | LT-107A/B
用途 SERVICE |  |  | V109液位指示
P&ID号 P&ID NO. |  |  | 201722-01P03-01/0
设备位号 EQUIP.NO. |  |  | V109
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 20%氨水
操作压力 OPER.PRESS. MPa(G) |  |  | 30kPa
操作温度 OPER.TEMPER.℃ |  |  | 30
操作密度 DENSITY AT OPER. g/cm3 |  |  | 0.891
液位起始范围 INIT.LEVEL RAN. mm |  |  | 2600
法兰间距 FLANGE DISTAN. mm |  |  | 2600
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
型号 MODEL
测量范围 MEAS.RANGE |  |  | （0～23.166）kPa
精度 ACCURACY |  |  | ±0.2%
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4～20mA带HART
测量原理 MEAS.PRINCIPLE
测量元件材质 MEASURING ELEMENT MATERIAL |  |  | 316L
本体材质 BODY MATERIAL |  |  | 铝、覆聚氨酯涂层
终端接头规格 END CONN. SIZE |  |  | 1/4"NPT(F)
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 1/2"NPT(F)
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | Exia II CT4
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65
安装形式 INSTALLATION TYPE |  |  | 2" 法兰安装
隔离介质密度 DENS. OF SEAL MED. kg/m3 |  |  | 硅油
密封膜片材质 DIAPHRAGM MATERIAL |  |  | 316L，特氟龙防腐涂层
法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  | 316L
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  | ANSI B16.5 150LB
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  | 2" RF
正负迁移范围 ELEVATION & SUPPRESSION
附件 ACCESSORIES |  |  | 带安装支架
输出指示表 OUTPUT INDICATOR |  |  | 数字式表头
毛细管长度 CAPILLARY LENGTH |  |  | 3米*2
毛细管材料 CAPILLARY MATERIAL |  |  | 316L |  | 316L
毛细管填充材料 CAP.FILL FLUID |  |  | 硅油
制造厂 MANUFACTURER
数量 QUANTITY |  |  | 2
备注 REMARKS |  |  | 罗斯蒙特、EJA、Honeywell、ABB、西门子
修 改 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE |  | 校 核 CHED |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APPD |  |  | 日 期 DATE