大修机柜间静电地板施工内容及要求

1：工作量：

| 施工地点 | 静电地板（块） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 硫化机柜间 | 225 | 槽钢做横纵支撑 |
| 氯苯机柜间 | 226 | 槽钢做横纵支撑 |
| 精化加氢机柜间 | 180 | 槽钢做横纵支撑 |

2：静电地板铺设，要求重新用镀锌槽钢打横纵支撑。静电地板要求：全钢陶瓷防静电地板；规格600*600*35；集中载荷≧8909N 、 ≧909KG；滚动载荷≧7709N ；极限载荷≧26724N；防火性能国家A级。

3：在施工地点发现的孔洞需要封堵，机柜间入口配备相同样式的防鼠板。每块地板支撑槽钢需四边固定，槽钢间做好静电跨接并接入汇流排，无汇流排的要制作汇流排。

4：硫化机柜间中间隔墙拆除，现场废旧物资清理（现场查勘）

5：氯苯机柜间中间隔墙拆除，现场废旧物资清理（现场查勘）

6：机柜间地面卫生需清理干净整洁

7：拆除的废旧地板需运送到厂指定处。

注：施工单位提前到现场查勘，施工后清洁卫生，槽钢甲供，防静电地板及其他辅材乙供。

电仪保障部    2024.4.7