硫化熔硫配电房搬迁电气施工工作量

- 工作量：施工方投标报价前必须现场查勘

- 硫化主装置安装玻璃钢桥架（400*300mm）100米，槽钢支撑焊接，桥架内敷设接地扁铁100米。进配电室墙面需开孔，地面需下挖深度1米。

- 熔硫电房内罐区2套MNS柜拆除，移至主装置电房。电源电缆重新敷设，接线（电源取自主装置400VⅠ段）罐区各电机电缆，控制电缆重新敷设更换，各穿线管利旧，到DCS控制电缆利旧，全部抽回重新敷设至主装置配电室，接线调试。

- 熔硫配电室内电伴热配电柜移至罐区南面，主电源重新敷设，六路伴热带电源电缆（3*6mm2）抽回重新敷设。

- 设备电缆具体如下：

- 电力电缆

| - 序号 | - 编号 | - 起点 | - 终点 | - 电缆型号 | - 长度（米） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 配电柜电源 | - 主装置配电室 | - 主装置配电室 | - YJV3*120+2*70 | - 30 |  |
| - 2 | - P1001A/B | - 主装置配电室 | - 现场电机 | - YJV4*4 | - 600 |  |
| - 3 | - P1002A/B | - 主装置配电室 | - 现场电机 | - YJV3*16+1*10 | - 600 |  |
| - 4 | - P1003A/B | - 主装置配电室 | - 现场电机 | - YJV3*10+1*6 | - 600 |  |
| - 5 | - P1004A/B | - 主装置配电室 | - 现场电机 | - YJV4*4 | - 600 |  |
| - 6 | - P1005A/B | - 主装置配电室 | - 现场电机 | - YJV4*4 | - 600 |  |
| - 7 | - P1006A/B | - 主装置配电室 | - 现场电机 | - YJV4*4 | - 600 |  |
| - 8 | - P1007A/B | - 主装置配电室 | - 现场电机 | - YJV4*4 | - 600 |  |
| - 9 | - 抽风机电源 | - 主装置配电室 | - 现场配电柜 | - YJV3*25+2*16 | - 300 |  |
| - 10 | - 检修柜、照明 | - 主装置配电室 | - 现场照明箱 | - YJV3*16+2*10 | - 300 |  |
| - 11 | - 电伴热柜A | - 主装置配电室 | - 现场控制柜 | - YJV4*70+1*35 | - 250 |  |
| - 12 | - 电伴热柜B | - 主装置配电室 | - 现场控制柜 | - YJV4*90+1*50 | - 180 |  |
| - 13 | - 98%酸发放电源 | - 主装置配电室 | - 现场控制柜 | - YJV3*2.5 | - 400 |  |
| - 14 | - 98%酸发放联锁电机线 | - 主装置配电室 | - 现场控制柜 | - YJV3*2.5 | - 400 |  |
| - 15 | - 发放平台电源（2路） | - 主装置配电室 | - 待定 | - YJV3*10+2*6 | - 600 |  |
| - 16 | - 伴热带电源电缆 | - 熔硫配电房 | - 现场 | - 3*6 | - 400 |  |

- 控制电缆

| - 序号 | - 编号 | - 起点 | - 终点 | - 电缆型号 | - 长度（米） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - P1001A/B | - 主装置配电室 | - 现场操作柱 | - KYJV12*1.5 | - 600 |  |
| - 2 | - P1002A/B | - 主装置配电室 | - 现场操作柱 | - KYJV12*1.5 | - 600 |  |
| - 3 | - P1003A/B | - 主装置配电室 | - 现场操作柱 | - KYJV12*1.5 | - 60 |  |
| - 4 | - P1004A/B | - 主装置配电室 | - 现场操作柱 | - KYJV12*1.5 | - 600 |  |
| - 5 | - P1005A/B | - 主装置配电室 | - 现场操作柱 | - KYJV12*1.5 | - 600 |  |
| - 6 | - P1006A/B | - 主装置配电室 | - 现场操作柱 | - KYJV12*1.5 | - 600 |  |
| - 7 | - P1007A/B | - 主装置配电室 | - 现场操作柱 | - KYJV12*1.5 | - 600 |  |

- DCS控制电缆

| - 序号 | - 编号 | - 起点 | - 终点 | - 电缆型号 | - 长度 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - P1001A/B | - 熔硫配电室 | - 主装置配电室 | - KYJV7*1.5+4*1.5 | - 500 | - 从电缆桥架抽回 |
| - 2 | - P1002A/B | - 熔硫配电室 | - 主装置配电室 | - KYJV7*1.5+4*1.5 | - 500 | - 从电缆桥架抽回 |
| - 3 | - P1003A/B | - 熔硫配电室 | - 主装置配电室 | - KYJV7*1.5+4*1.5 | - 500 | - 从电缆桥架抽回 |
| - 4 | - P1004A/B | - 熔硫配电室 | - 主装置配电室 | - KYJV7*1.5+4*1.5 | - 500 | - 从电缆桥架抽回 |
| - 5 | - P1005A/B | - 熔硫配电室 | - 主装置配电室 | - KYJV7*1.5+4*1.5 | - 500 | - 从电缆桥架抽回 |
| - 6 | - P1006A/B | - 熔硫配电室 | - 主装置配电室 | - KYJV7*1.5+4*1.5 | - 500 | - 从电缆桥架抽回 |
| - 7 | - P1007A/B | - 熔硫配电室 | - 主装置配电室 | - KYJV7*1.5+4*1.5 | - 500 | - 从电缆桥架抽回 |

- 熔硫配电室熔硫MNS柜重新采购，具体工作量如下：

- 新增3面MNS柜现场卸货、就位、拼接安装，电源电缆重新敷设，接线（电源取自主装置400VⅡ段），各穿线管利旧。到DCS控制电缆利旧，全部抽回重新敷设至主装置电房。

- 3号门、地磅房电源电缆重新敷设，过马路需埋地挖沟。

- 精硫泵P108A/B 电机电缆、DCS电缆、操作柱重新更换，接线调试。

- 液硫输送泵P0107A/B 电机电缆、控制电缆、操作柱重新更换，穿线管制作、接线调试。

- 熔硫尾吸电机电缆、操作柱重新更换，穿线管制作、接线调试。

- 污水泵A/B 电机电缆控制电缆回抽重新敷设安装

- 4台双氧水泵电机电缆、操作柱重新更换，DCS电缆抽回、配电柜移位、重新接线调试。

- 冷凝水P206泵电机电缆、控制电缆、重新接线调试。

- 热水泵A/B电机电缆、操作柱重新更换，重新接线调试。

- 电力电缆

| - 序号 | - 编号 | - 起点 | - 终点 | - 电缆型号 | - 长度（米） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 配电柜电源 | - 主装置配电室 | - 主装置配电室 | - YJV3*120+2*70 | - 30 |  |
| - 2 | - 3#门 | - 主装置配电室 | - 3#门 | - YJV22-3*10+2*6 | - 500 |  |
| - 3 | - P108A/B精硫泵 | - 主装置配电室 | - 现场电机 | - YJV3*35+1*16 | - 450 |  |
| - 4 | - P0107A/B | - 主装置配电室 | - 现场电机 | - YJV3*6+1*4 | - 900 |  |
| - 5 | - 尾吸风机 | - 主装置配电室 | - 现场电机 | - YJV3*16+1*10 | - 310 |  |
| - 6 | - 污水泵A/B | - 主装置配电室 | - 主装置配电室 | - YJV4*10 | - 800 | - 重新回抽安装 |
| - 7 | - 双氧水泵4台 | - 下游配电房 | - 现场电机 | - YJV5*6 | - 300 |  |
| - 8 | - 电伴热柜C/D | - 主装置配电室 | - 现场控制柜 | - YJV4*50+1*25 | - 600 |  |
| - 9 | - 冷凝水P206 | - 主装置配电室 | - 主装置配电室 | - YJV4*4 | - 220 |  |
| - 10 | - 碱收地下槽 | - 主装置配电室 | - 现场电机 | - YJV3*10+1*6 | - 250 |  |
| - 11 | - 热水泵A/B | - 主装置配电室 | - 现场电机 | - YJV4*4 | - 800 |  |

- 控制电缆

| - 序号 | - 编号 | - 起点 | - 终点 | - 电缆型号 | - 长度（米） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - P108A/B精硫泵 | - 主装置配电室 | - 现场操作柱 | - KYJV7*1.5 | - 450 |  |
| - 2 | - P0107A/B | - 主装置配电室 | - 现场电机 | - KYJV7*1.5 | - 900 |  |
| - 3 | - 尾吸风机 | - 主装置配电室 | - 现场电机 | - KYJV7*1.5 | - 450 |  |
| - 4 | - 污水泵A/B | - 主装置配电室 | - 现场电机 | - KYJV7*1.5 | - 450 | - 重新回抽安装 |
| - 5 | - 双氧水泵4台 | - 下游配电房 | - 现场电机 | - KYJV7*1.5 | - 100 |  |
| - 6 | - 冷凝水P206 | - 主装置配电室 | - 现场电机 | - KYJV7*1.5 | - 220 |  |
| - 7 | - 碱收地下槽 | - 主装置配电室 | - 现场电机 | - KYJV7*1.5 | - 400 |  |
| - 8 | - 热水泵A/B | - 主装置配电室 | - 现场电机 | - KYJV7*1.5 | - 800 |  |

- DCS控制电缆

| - 序号 | - 编号 | - 起点 | - 终点 | - 电缆型号 | - 长度（米） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - P108A/B精硫泵 | - 熔硫配电室 | - 主装置配电房 | - KYJV7*1.5 | - 350 | - 重新回抽安装 |
| - 2 | - P108A/B精硫泵 | - 主装置配电室 | - DCS控制室 | - KYJV7*1.5+3*1.5 | - 600 | - 新敷设 |
| - 3 | - 双氧水泵2台 | - 下游配电房 | - 现场电机 | - KYJV12*1.5 | - 500 | - 重新回抽安装 |
| - 4 | - 碱收地下槽 | - 熔硫配电室 | - 主装置配电室 | - KYJV7*1.5 | - 300 | - 从电缆桥架抽回 |

- 原旧电缆拆除回收， 旧电缆拆除放置制定位置，具体如下表：

| - 序号 | - 编号 | - 起点 | - 终点 | - 电缆型号 | - 长度（米） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  | - 熔硫配电房 | - 罐区现场 | - YJV3*95+2*50 | - 320 | - 回抽 |
| - 2 |  | - 熔硫配电房 | - 精硫泵 | - YJV3*35+1*16 | - 280 | - 回抽 |
| - 3 |  | - 熔硫配电房 | - 冷凝水泵 | - YJV4*4 | - 160 | - 回抽 |
| - 4 |  | - 熔硫配电房 | - 双氧水泵 | - YJV5*6 | - 160 | - 回抽 |
| - 5 |  | - 熔硫配电房 | - 尾吸风机 | - YJV3*16 1*10 | - 100 | - 回抽 |
| - 6 |  | - 熔硫配电房 | - 罐区现场 | - YJV4*16 | - 200 | - 回抽 |
| - 7 |  | - 熔硫配电房 | - 罐区现场 | - YJV4*6 | - 400 | - 回抽 |
| - 8 |  | - 熔硫配电房 | - 现场电机 | - YJV4*2.5 | - 1800 | - 回抽 |
| - 9 |  | - 熔硫配电房 | - 3#门 | - YJV5*10 | - 200 | - 回抽 |
| - 10 |  | - 熔硫配电房电室 | - 现场电机 | - kYJV12*1.5 | - 2500 | - 回抽 |
| - 11 |  | - 熔硫配电房电室 | - 现场电伴热柜 | - YJV3*6 | - 600 | - 回抽至新电伴热柜6路共600米 |

采购材料计划清单：

| 序号 | 名 称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MNS抽屉柜 | 非标 | 套 | 3 | 详见图纸 |
| 2 | 操作柱 |  | 套 | 10 | 仓库有 |
| 3 | 玻璃钢桥架 | 400*300 | 米 | 100 | 仓库有 |
| 4 | 扁铁 | -25*4 | 米 | 100 | 仓库有 |
| 5 | 槽钢 | 10# | 米 | 42 | 仓库有 |
| 6 | 镀锌管 | DN25 | 米 | 60 | 仓库有 |
| 7 | 动力电缆 | ZR-YJV 3*120+1*70 | 米 | 60 | 仓库有 |
| 8 | 动力电缆 | ZR-YJV22 -3*10+2*6 | 米 | 500 |  |
| 9 | 动力电缆 | ZR-YJV 4*4 | 米 | 4000 |  |
| 10 | 动力电缆 | ZR-YJV 3*16+1*10 | 米 | 900 |  |
| 11 | 动力电缆 | ZR-YJV 3*35+1*16 | 米 | 450 |  |
| 12 | 动力电缆 | ZR-YJV 3*10+1*6 | 米 | 900 |  |
| 13 | 动力电缆 | ZR-YJV 3*6+1*4 | 米 | 900 |  |
| 14 | 动力电缆 | ZR-YJV 3*25+2*16 | 米 | 700 |  |
| 15 | 动力电缆 | ZR-YJV 3*16+2*10 | 米 | 300 |  |
| 16 | 动力电缆 | ZR-YJV 4*70+2*35 | 米 | 250 |  |
| 17 | 动力电缆 | ZR-YJV 4*50+2*25 | 米 | 600 |  |
| 18 | 动力电缆 | ZR-YJV3*2.5 | 米 | 400 |  |
| 19 | 动力电缆 | ZR-YJV 3*6 | 米 | 400 |  |
| 20 | 动力电缆 | ZR-YJV 5*6 | 米 | 300 |  |
| 21 | 控制电缆 | KYJV-12*1.5 | 米 | 4500 |  |
| 22 | 控制电缆 | KYJV-7*1.5 | 米 | 3000 |  |

- 备注：施工所需辅材由施工单位提供：包含电缆终端，各种规格的铜线鼻，螺丝螺母等