甲醇污水冷却塔技术规范

一、概述

为满足甲醇污水生化反应池进水温度小于40℃要求，需将污水调节池内污水进行循环冷却。目前调节池内水温在48℃左右，计划在调节池西侧新建一套冷却塔，将污水通过循环泵输送至冷却塔进行降温，满足反应池进水温度要求。

二、主要技术参数

冷却塔类型：方形逆流全钢冷却塔，处理水量：Q=300m3/h；

2.1干球温度θ=31.5℃；

2.2湿球温度τ=28.6℃；

2.3进塔水温t1 =45-50℃；

2.4出塔水温t2 =35-40℃；

2.4温    差△t=10℃。

三、供货范围及供货界区

3.1供货范围

名称:方形逆流全钢冷却塔，因现场安装场地空间所限，要求外形尺寸长≤5500，宽≤5500，数量:1套

| 序号 | 名 称 |  | 材质 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却塔壳体 |  | 镀铝锌板 | 1套 |  |
| 2 | 支 撑 |  | 钢构件，热镀锌 | 1套 |  |
| 3 | 框 架 |  | 钢构件，热镀锌 | 1套 |  |
| 4 | 填料托架 |  | 钢构件，热镀锌 | 1套 |  |
| 5 | 支布水管 |  | PVC/尾部法兰可拆卸 | 1套 | 厚度6mm |
|  | 总布水管 |  | PVC/尾部法兰可拆卸 | 1套 | 厚度6mm，分段组合，便于后期拆洗 |
| 6 | 喷 头 |  | ABS三溅式 | 1套 |  |
| 7 | 收 水 器 |  | PVC | 1套 |  |
| 8 | 出 风 筒 |  | 钢构件，热镀锌 | 1套 | 风筒Ø2800 |
| 9 | 填 料 |  | 网格填料 | 1套 |  |
| 10 | 扶 梯 |  | 钢构件，热镀锌 | 1套 |  |
| 11 | 集水盘 |  | 钢构件，热镀锌，容量合适 | 1套 | 不漏不渗 |
| 12 | 紧固件 |  | 304 | 1台套 |  |
| 13 | 动 力 系 统 | 电 机 | 380V，50HZ，△接，绝缘等级F，防护等级IP55 | 1台 | 本机及支架耐高温、酸碱防腐 |
| 14 |  | 风 机 | 风量24×104m3/h，风压120Pa | 1套 | 铝合金中空机翼型，轮毂卡箍热镀锌防腐 |
| 15 |  | 减 速 机 | 外壳耐高温、耐酸碱防腐处理 | 1套 |  |

3.2供货界区

冷却塔的供货界区为：以距冷却塔上水管线一侧塔柱轴线外300mm的进水口法兰及排水口法兰为供货界区，法兰以内为供方负责供货和安装，法兰以外为需方负责。电气以电机接线盒为界。

四、技术资料的交付

4.1合同签订后5个工作日内，供方向需方提供全部工厂设计资料，包括正确的冷却塔基础施工图纸。

4.2需方系统设计中需要提供的技术参数及相关尺寸，供方应积极配合，及时提供。

4.3设备交货及安装调试合格后，提供下述随机资料各三份：

4.3.1冷却塔产品使用说明书；

4.3.2冷却塔产品出厂合格证；

4.3.3冷却塔竣工图；

4.3.4装箱单；

4.3.5原材料材质检验报告及外购件合格证；

4.3.6出厂检验记录、试验报告；

4.3.7质量证明文件；

4.3.8运行所需技术资料，包括冷却塔运行、检修、维护说明，易损件清单。

五、设备主要技术要求

5.1 塔体

5.1.1塔体采用全钢结构，塔体围护及纵横间隔板为镀铝锌版，镀铝锌版表面应光滑、平坦，基色为银白色。其镀层成分按重量比率应分别由55%的铝、43.4%的锌及1.6%的硅组成。该镀层结构耐腐蚀性能优良，使用寿命长，耐热性能好。

5.1.2冷却塔底部设置镀铝锌板进风百叶窗和集水盘。集水盘尺寸应大于塔体尺寸，因冷却塔安装于污水调节池外侧附近，必须避免塔下淋水飘逸至集水盘外影响现场环境。塔体结构设计在满足有关规范要求的情况下应使塔内气流通畅，阻风面积小。

5.1.3塔体部件边缘裁切整齐，切口处厚度均匀无分层，切口断面和钻孔处用树脂密封，防止跑水、漏水。

5.2 风机

5.2.1风机采用冷却塔专用风机，特性参数应符合设计工况要求，风机叶片材质为铝合金，表面应光洁、无裂缝、缺口、毛刺等缺陷。风机叶片强度要可靠，在冷却塔正常使用条件下，不得发生断裂事故。

5.2.2风机轮毂、叶片卡箍、固定支架等部件应做良好的防腐蚀处理，以避免在高温水汽环境中的快速腐蚀失效，整体耐腐蚀性能应良好，可适应较差的空气环境，使用寿命长。

5.2.3风机组装前，叶轮必须按设计要求作静平衡试验。

5.2.4风机叶尖与风筒内壁之间的距离应保持均匀，其设计间隙e为0.0075D（风机直径），但不小于8mm，安装后局部间隙不小于4mm。

5.2.5风机的传动系统应安全可靠。电机采用封闭式Y系列改型，电机接线闸进行防水密封、上油防腐等处理，防护等级IP55；减速机加油空载运行振动良好，无异常噪音和漏油等现象，运转平稳。传动系统各设备及部件应做良好防腐蚀处理，在按要求定期维护保养的前提下在恶劣环境中的使用寿命不低于5年。

5.3风筒

风筒采用热镀锌钢板制作，外表面应光滑平整，厚度不低于2mm，保证良好的强度、刚度及耐腐蚀性，其加工制作的圆度满足设计要求。

风筒上部需设置热镀锌避雷环。塔顶避雷系统应根据国家有关规范规定引至塔顶平台的栏杆处，以便使其能沿塔体边柱下引，并与塔下接地网相连。

5.4收水器

收水器型式为SJ型高效低阻加筋弧形，采用阻燃型改性PVC甲级新料挤拉成型，收水器片厚度为0.80±0.01 mm，收水器片材的抗紫外线、抗老化和机械性能好，拉伸强度、撕裂强度满足设计指标要求。收水器组装用ABS工程塑料撑杆、连杆、螺母，片距45mm，排列整齐，阻燃氧指数≥30，收水率≥99.8。收水器应收水效率高、气流阻力小、强度高、不变形、安装维护方便和使用寿命长。

5.5配水系统

配水系统应保证使用强度、刚度及使用寿命，采用PVC管均布。配水管道之间的连接应安全、可靠，所有螺栓连接件必须采用不锈钢材质。喷头采用ABS材质三溅式防松专用喷头，喷头与配水管的连接应设置防松脱装置，以满足配水系统长期安全运行的使用需要。喷头布水应均匀，防止堵塞。

5.6淋水填料

淋水填料采用聚丙烯阻燃方形网格填料，不得使用再生料。填料片要求亲水性好、安装方便、不易阻塞、通风阻力小、不易燃烧。网格填料的流道采用规则的垂直流道和光滑的表面设计，根据气化灰水粘度和悬浮物含量确定流道规格，使气、液相在填料层内有序而均匀的分布，避免固体物在填料表面沉积，以物理方法缓解填料堵塞现象。

网格填料用注塑的方式一次注塑成型，应具有良好的结构稳定性、耐腐蚀性。填料安装时要求间隙均匀，上表面平整、无塌落现象，填料不得穿孔破裂。

5.7钢构件

塔体支撑、框架用钢构件型材（角钢、槽钢、工字钢、扁铁）均按国家标准配置，采用热镀锌工艺作防腐处理。

5.8质保

从调试验收合格之日算起，整机质保12个月，在质保期内，供方无偿提供和更换非需方损坏的设备及配件。设备出现问题后，供方在接到需方通知后4小时内给予答复，需要现场处理的在48小时内派相关人员到现场处理。

- 包装与运输

6.1设备的包装需满足长途运输、多次搬运和装卸存储的需要，确保设备安全完整的到达需方指定地点；

6.2供方在装车运输时必须提前通知需方，以便需方及时安排收货。

- 安装与培训

7.1供方负责供货范围内全部设备的安装、调试，需方积极配合。

7.2为保证设备安装后运行稳定，供方应负责对需方生产管理人员提供必要的技术培训，培训内容包括理论知识、调试过程、设备的运行管理及保养知识、设备常见故障及维修等。

- 双方责任

8.1需方责任

8.1.1需方提供冷却塔的运行工艺参数、条件。

8.1.2需方负责冷却塔的基础结构和冷却塔进出水管道施工，基础材料由需方负责。

8.1.3基础施工完成后，应通知供方对基础进行验收；

8.1.4安装时需方提供安装的必要条件：材料工具间、电源、吊车、水源等。

8.1.5需方负责对供方的施工人员进行必要的安全教育。

8.2供方责任

8.2.1供方应依据需方提供的工艺参数，结合现场实际条件，采用先进的技术，严格按规范要求进行设计，冷却塔的安装基础图由供方设计。

8.2.2所选设备、材料在冷却塔工程有长期运行业绩，性能优良，技术可靠，维修方便，运行安全。

8.2.3安装时供方派经验丰富、管理严格的专业施工队伍实施，施工中严格按照作业规程和方案施工，确保工程安全、质量和整体性能。

8.2.4安装完成后，供方应会同需方现场试车，提供必要的交工材料。