江苏索普化工股份有限公司招标文件

我公司现需对索普股份醋酸乙酯巡检室新风系统改造进行招标，采用自主公开招标的方式选定供应商，特邀请贵单位参与投标。

一、招标概况：

（一）项目名称： 索普股份醋酸乙酯巡检室新风系统改造项目；

（二）交货时间：签订合同后，中标方需在45个工作日内完成醋酸乙酯巡检室新风系统改造施工；

（三）交货地点：江苏索普化工股份有限公司；

（四）投标截止时间2024年7月18日 9时（北京时间）；

（五）开标时间2024年7月18日9时（北京时间）；

（六）开标地点：江苏索普(集团)有限公司招标中心；

（七）中标公示：中标信息将于开标后在索普集团官网公示，请各投标人登录http://www.sopo.com.cn查询。

二、招标内容及要求：

（一）改造内容：

1、按工作人员计算，每人50m³/h，每层15人。总风量的10%，5次/h。

| 房间类型 | 新风量（m³/h.P） | 换气次数（次/h） |
| --- | --- | --- |
| 巡检室 | 50 | 5 |
| 会议室 | 50 | 5 |
| 活动室 | 50 | 5 |
| 机柜间 | 50 | 5 |

2、醋酸乙酯巡检室建筑情况：

该建筑为2层钢筋混凝土框架结构，主要功能为巡检室和临时休息室，建筑长宽高分别为50m、18m、12m。南面有通道，内部已按要求各隔出办公室、会议室、控制室等功能单元。内墙为普通砌体填充墙，间隔1米外四周为抗爆墙。

3、新风系统主要设备清单：

| 设备 名称 | 化学过滤（新风）机组 |  | 设备数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组性能 | 风量(m3/h) | 9900 | 机外余压（Pa) | 250 |
|  | 风机功率(kW) | 5.5 | 电源 | 380V/3P/50Hz |
|  | 化学过滤级数 | 2 | 净化标准 | ISA 71.04-2013 G1 |
|  | 机组尺寸mm 长*宽*高 | ～3500×1270×1750mm | 进出风方式 | 上进上出 |
|  | 机组重量（kg) | ～1260 | 进出风口尺寸 | 1000×500mm |
| 目标污染物 | H2S,SO2，Cl2等 |  |  |  |
| 初效过滤 | 过滤等级 | G4 | 材质 | 无纺布 |
|  | 过滤效率 | 90% | 差压表 |  |
| 化学过滤Ⅰ级 | 滤料 | M9000 | 有效成分 | 活性炭浸渍氢氧化钾 |
|  | 过滤效率 | ≥99% | 阻力损失（Pa） | 300 |
| 化学过滤Ⅱ级 | 滤料 | M1000 | 有效成分 | 活性氧化铝浸渍高锰酸钾 |
|  | 过滤效率 | ≥99% | 阻力损失（Pa） | 300 |
| 中效过滤 | 过滤等级 | F8 | 材质 | 优质超细玻璃纤维或优质合成纤维 |
|  | 过滤效率 | 99% | 差压表 |  |
| 风机段 | 风量(m³/h) | 9900 | 风机类型 | 直联 |
|  | 电机功率(kW) | 5.5 | 品牌 |  |
|  | 电机能效等级 | IE3 | 电机防护等级 | F级 IP55 |
| 箱体 | 材质 | 机组外壳为双层镀锌钢板，表面静电防腐喷涂，外板厚1.2mm，内板厚1.0mm | 保温层 | 25~30mm阻燃玻璃棉 |
|  | 漏风率 | 设计压力下机组漏风率＜1% |  |  |
| 进风口 | 尺寸（mm*mm) | 1000x500 | 其它 |  |
| 送风口 | 尺寸(mm*mm) | 1000x500 | 其它 |  |
| 控制 | 外壳采用镀锌钢板，防腐喷涂，色号为：RAL7035。具备电动机过载、过热、短路、缺相保护、带相序保护器，启动、停止及指示功能。机组运行状态和故障报警可输出DCS。预留可燃、有毒气体探测器报警信号连锁节点3个（无源干接点），预留消防报警系统报警信号节点1个（无源干接点），预留与空调机组通讯节点1个（无源干接点）。 |  |  |  |
| 备注 | 机组尺寸请以最终工作资料为准！土建部分由甲方索普股份负责，中标方负责提出设备基础要求，配合甲方做好基础施工，项目合同签订后45天内完成新风系统设备现场安装，交付验收。 |  |  |  |

（二）改造相关要求：

1、功能要求：

1.1整栋建筑总共为二层，由一台化学过滤新风机组提供新风风量，总风量为9900m³，由机组总进风管单独向每层引出，每个功能分区都接入新风口，风量满足每个功能区人员新风量要求。

1.2排风系统每层单独设立，每层排风量为3300m³，排风风管布置在过道，利用新风的正压通过过道的排风管排出废气。

1.3新风净化机组功能段性能

1.3.1物理阻挡：空气净化机进风口使用初效G4板式过滤网,可以起着除尘作用。对于分子粒径不小于10um颗粒灰尘,有效过滤效率达到99%。在出风口使用中效F8袋式过滤网,以有效过滤其它精细颗粒。

1.3.2化学吸收：通过吸附剂与目标污染物的化学反应，将目标污染气体中和为无害的固体颗粒；以化学方法吸收空气中所含有的硫离子，氯离子及其它相关腐蚀性酸碱性气体；滤料反应过程不可逆。可有效净化H2S、SO2、CL2等有害气体。设计入口浓度 H2S≤100ppb，SO2≤300ppb,CL2≤100ppb，Nox≤200ppb时，新风通过化学过滤处理后，出口浓度可达到尘埃＜0.2mg/m3（粒径小于10μm）、H2S＜0.01 mg/m³、SO2＜0.1 mg/m³、CL2＜0.01 mg/m³。

2、设备制造

2.1箱体要求：机组外壳为双层镀锌钢板，表面静电防腐喷涂，中间为保温材料。整体美观牢固。设计压力下，漏风率小于1%。机组侧面设置有检修门，检修门材质和颜色同外壁板，不锈钢锁扣固定，易于拆卸和安装。在风机段、过滤段均设置检修门。机组配有进风口和出风口，连接方式为法兰形式。

2.2初效过滤器：采用G4板式过滤器，滤材为无纺布。过滤器配备压差表和压差报警装置，用来监测初、中效空气过滤器的阻力变化，以便更换。

2.3一级化学过滤段：采用M9000活性炭浸渍氢氧化钾；去除硫化氢，二氧化硫，氯气等腐蚀性气体去除效率为99%。

2.4二级化学过滤段：采用M1000活性氧化铝浸渍高锰酸钾;去除二氧化硫，甲苯，氮氧化物等有害气体，去除效率为99%。

2.5中效过滤器：采用F8袋式过滤器，采用铝合金框架，优质超细玻璃纤维或优质合成纤维，过滤器配备压差表和压差报警装置，用来监测初、中效空气过滤器的阻力变化，以便更换。

2.6风机段：高效风机，风机中置。电机防护等级为IP55，绝缘等级为F级，风机和电机安装减振台架上，下设弹簧或橡胶减震器与箱体相连。

3、现有大风量抗爆阀参数情况：

3.1通风能力：满足抗爆建筑通风口的不同形式；

3.2关闭时间：Ts≤0.8ms；

3.3抗爆能力：峰值压力Pr≥2Mpa；

3.4工作温度：在-40℃~300℃条件下持续工作180分钟；

3.5抗腐蚀能力：承受1440小时盐雾腐蚀寿命加速测试；

3.6安装方式：可水平、垂直或屋顶安装，无任何局限性；

3.7关闭压力：阀门两侧压差达到2500Pa时，可以自动关闭；

3.8自动复位：爆炸冲击波消失后抗爆阀可自动复位；

3.9具有防雨功能。

参数表如下：

| 序号 | 风量 m3/h | 压降 Pa | 开洞尺寸mm | 外形尺寸mm | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9900 | 100 | 1000×500 | 1440×1040 | 1 |  |

（三） 服务要求：

1、设施保修期：一年，提供三年（6次）运行所需要的初效过滤器滤网。

2、中标方应提供安装所需的全部技术资料。

（四）付款方式：承兑。

改造项目结束由业主方组织相关人员验收合格后,开具增值税专用发票2个月内支付合同总价的90%。质保期满后无任何质量故障则支付剩余10%尾款。

如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格。

三、投标人资质与要求：

1、单位资质证明文件（需盖章）：营业执照和相应资质证明文件；

2、投标授权委托人身份证复印件，授权委托人应提供有效授权委托书，授权委托书应加盖公章并经法定代表人签字。

3、报价单（含税价，包含所有费用，注明税率）（报价部分须加盖公章）。

4、提供设计方案及相关图纸，提供三个以上新风系统项目的设计及施工经验。

四、投标方式：

1、本项目投标通过线下方式进行：

投标书必须密封并加盖单位公章，否则无效。投标人应准备投标文件。投标文件应打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经正式授权的代表签字，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权委托书”（原件）。投标文件不应有涂改、增删之处。

2、与本投标有关的一切往来通讯请密封寄：

公司：江苏索普化工股份有限公司安全环境部

地址：江苏省镇江市京口区求索路101号

邮编：212006

收件人：赵雪锋

联系电话：13906102082

3、本次招标需要投标单位在投标前组织现场查勘，否则报价无效。凡对招标文件条款有疑义的或需要现场查勘的或有关招标说明不能明确表述的，请在开标前按以下方式联系：

联系单位：江苏索普化工股份有限公司

地址：江苏省镇江市京口区求索路101号，邮编：212006

联系人：赵雪锋，电话：13906102082

负责人：凌玉辉，电话：15952892068

五、开标、评标、流标及废标：

（一）开标

1、本项目由招标人组织评标小组负责开标工作，对各投标人报价进行评标，确定最终中标人。

2、请各投标人保持通讯畅通，便于评标小组在开标现场电话联系。

3、评标小组不得泄露各投标人的报价。

（二）评标

在能够满足招标人技术要求及供货期要求的投标人中选择总投标价最低的一家投标人作为中标候选人。

（三）流标

招标人如发现招标过程中有串标、陪标等扰乱招标人经营秩序的恶劣情况，经招标人评标小组评定可作流标处理，并可将相关投标方列入供应商负面清单，不再接受参与投标工作。

（四）废标

1.凡投标人不具备招标人明确要求资质的，或投标文件填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或者存在其他不符合招标人有关要求的问题，经招标人评标小组评定，可作废标处理。

2.投标人应如实提供符合市场规律和自身成本的合理报价。如果投标人的报价与市场价格明显偏离并因此影响了招标活动的公正合理性，损害了招标人的正当利益，经招标人评标小组评定，可作废标处理。

- 其他注意事项：

（一）中标人中标以后应严格按照标书约定与招标方签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对中标人所有违背标书及合同约定的行为，招标人均可持续保留与中标方中止合作的一切权利。

（二）对需检验的品种，经招标人检验部门检验合格后方能收货，否则做退、换货处理；长期合约的中标人如出现三次产品质量不合格的情况，视为中标人无能力保障产品质量，招标人有权终止此次招标合同的执行。

（三）对不合格货品招标人应及时通知中标人，如有异议双方可协商解决；如需仲裁，应按合同约定在规定时间内按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。仲裁期间中标人应保证招标人供应，不影响招标人正常生产运行。

（四）如因投标人不能正常履约，对招标人生产造成影响的，招标人将依法追究投标方法律责任。

（五）投标人在中标后无正当理由不与招标人签订合同的，将承担违约责任，列入招标人供应商负面清单。

（六）投标人对所供产品所引起的知识产权方面的纠纷，由投标人承担一切后果，招标人不承担任何责任。

（七）投标人应详细阅读本招标书，参与报价投标即视为对本招标书所列之条款均表示接受。

（八）招标人对违反约定的投标人或中标人将按《江苏索普化工股份有限公司供应商负面清单管理规定》对投标人进行管理考核（详见附件1）。

（九）本次招标解释权归江苏索普化工股份有限公司安全环境部所有；招标业务监督电话：0511-88995150、88995690。

- 报价函

江苏索普化工股份有限公司：

(投标单位全称)授权(全权代表姓名)(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的招标有关活动，并对该项目进行投标。

- 名称：索普股份醋酸乙酯巡检室新风系统改造项目

| 项目名称 | 含税价（元） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 索普股份醋酸乙酯巡检室新风系统改造项目 |  |  |  |

注：（1）含税价包括所有费用，投标方在报价文件中提供报价明细，项目实施固定总价，招标文件之外招标方不再提供任何额外费用；（2）如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格；（3）本次报价必须设计方案，附设备清单、型号和尺寸和具体单项报价，报价是方案项下的总包价。

2、我公司已详细审查全部自主公开招标文件，包括补充文件（如有）。我公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受自主公开招标文件所有条款。如果自主公开招标文件有相互矛盾之处，我公司同意按贵方的解释处理；

3、我公司愿意向江苏索普化工股份有限公司提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价；

4、对自主公开招标文件的不接受项：

我公司郑重承诺：遵守江苏索普化工股份有限公司自主公开招标文件中的全部规定，中标后及时签订合同,并承担合同规定的责任和义务；在报价过程中将严格遵守江苏索普化工股份有限公司自主公开招标的各项管理要求；不发生与关联公司共同参与报价竞争情况，不发生围标、串标情况；所提供信息真实、准确、合法、有效，不存在为规避江苏索普化工股份有限公司有关要求采取的变通行为。上述信息如有虚假我公司将承担法律责任，同意按江苏索普化工股份有限公司相关管理规定接受处理。我公司将严格遵守江苏索普化工股份有限公司对供应商管理的要求，无条件接受和配合江苏索普化工股份有限公司或其委托的有关机构进行的与上述内容相关的核查与审计。

全权代表（签字）：

联系电话：

投标单位（盖章）：

日期：

附件1

供应商负面清单管理

凡按国家标准及相关准则或规定组织生产销售的原辅材料、备品备件、劳保用品等物资供应商以及运输等服务商，资质证照齐全且满足公司招标要求，均视为合格供应商，可参与公司组织的招投标、比价采购等商务活动。

一、供应商负面清单管理

（一）管理职责

1.使用部门负责提供技术参数或提出服务要求，对采购物资或服务的质量进行验收，对供应商所供货物在使用效果、产品质量、服务质量等方面进行评价。

2.专业管理部门负责监管使用过程，对标的物样品或试供原料的质量进行检验，判定其是否符合公司所需的技术要求。

3.供应保障部负责通过线上或线下途径不断开发有能力满足公司所需物资或服务的供应商，对目标供应商所提供的材料完整性、交货期、价格等作为筛选的依据进行资格初审，收集供应商资料并建立档案。

4.风险控制部负责对采购流程的合规性进行监督。

（二）供应商负面清单确定流程

由供应保障部负责供应商负面清单管理，其他职能部门在招标过程中产生的供应商考核意见应报供应保障部统一管理。

（三）供应商积分考核

供应商积分从供货质量、交货周期、售后服务、资质信誉四个方面进行考核，依据考核累计积分作对应处理。使用部门、供应保障部均可书面提出考核意见，供应保障部组织相关参与评标部门根据本规定对供应商进行考核并建立《供应商考核情况登记表》（见附件3），根据扣分情况分为继续合作及列入负面清单两种情形。考核记分周期为1年，自被考核当日起计满1年后，考核分自动清零。

1.继续合作供应商：考核扣分介于0～9分之间，为可继续合作的供应商。

2.列入负面清单供应商：考核扣分10分及以上的，列入负面清单供应商，1年内不接受该供应商投标或报价。

（四）供应商考核方法

1.质量方面

（1）所供产品出现质量问题，经调换未对生产造成影响的，每次扣3分。

（2）所供产品出现质量问题，对生产造成影响，但未导致减产或停车事故的，每次扣9分。

（3）所供产品出现质量问题，导致减产或停车事故的，或导致公司产品存在质量缺陷的，每次扣10分。

2.交货方面

（1）交货时无质检报告或合格证等必要资料的，每次扣1分。

（2）交货时未按规定包装的，每次扣2分。

（3）延期交货，未对生产造成影响的，每次扣3分；导致减产或停车事故的，每次扣10分。

（4）交货过程中存在隐瞒质量缺陷或以次充好，每次扣10分。

（5）运输单位未能按要求完成运输任务，每次扣1分。

3.售后方面

（1）对我公司的售后服务要求不能及时响应，每次扣1分。

（2）对我公司的售后服务要求不能及时响应，对生产造成影响的，每次扣3分。

（3）售后人员不能及时解决问题，每次扣3分。

（4）在质保期之内，拒绝按合同提供售后服务，每次扣10分。

4.资信方面

（1）中标之后因报价、参数错误等原因，经双方协商终止合同签订，每次扣3分。

（2）中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，每次扣10分。

（3）无正当理由未及时开具发票给我公司，每次扣1分。

（4）未按合同约定价格开票，每次扣2分。

（5）注册信息及基本资质证书不属实，每次扣10分。

（6）违反廉洁协议，每次扣10分。

（7）因知识产权引起纠纷，每次扣10分。

5.其他方面

为保证招标工作的严肃性，投标人对投标结果存有异议，可向风险控制部或公司申诉。申诉经风险控制部核实后代表公司给予书面回复；申诉理由不成立，风险控制部给予回复后，投标人仍不接受解释采取重复申诉，扰乱公司经营秩序，每次扣3分；投标人在申诉过程中拒不接受解释，存在无理取闹、恶意投诉、捏造事实、聚众围堵等严重扰乱公司经营秩序的违法行为，每次扣10分。

二、从负面清单中消除的流程

列入负面清单中的供应商通过自身完善、整改等措施，其产品或服务质量满足公司要求，原则上满1年以后，由供应商提出书面申请经供应商能力确认流程鉴定后可从负面清单中消除。

相关流程如下：

（一）供应商提出负面清单消除的书面申请以及针对考核项的整改措施、效果等相关文件材料；

（二）供应保障部牵头组织相关部门对供应商提供的文件材料进行确认，必要时组织现场考察；

（三）供应保障部根据材料确认及考察情况提出建议，经供应保障部、风险控制部、公司采购总监、公司分管领导、公司总经理审核批准后从负面清单中消除。

注：供应保障部负责条款解释。