乙酯循环水旁滤技术要求

1.采用高速微滤过滤或微砂过滤工艺路线，处理量大于600立方米/小时、过滤精度2500目；

2.要求每天反洗一次，一次反洗水量≤65立方米；

3.滤料更换周期：滤料三年内无需更换，后期可视情况补充5%的滤料；

4.过滤器正式运行2个月后，循环水系统平均浊度≤3NTU，粘泥剥离工况，进水60NTU出水达到20NTU；

5.控制部分技术要求：

5.1 电气

5.1.1低压电气元件选用要求：所有元器件采用施耐德或ABB的正品产品，其中断路器选型施耐德或ABB的塑壳断路器；电机保护器选用珠海派诺或无锡格策品牌，中间继电器选用欧姆龙，二次接线端子选用魏德米勒同档次品牌产品，并保证有10%的裕量。

5.1.2柜体要求：控制箱箱体采用304不锈钢材质,厚度不小于2.0mm，配不锈钢防雨罩。元器件选用施耐德或ABB，内部连线采用阻燃电缆。出线回路需上端子。

5.1.3柜内配置要求：柜内元器件安装在2.0mm钢板上，攻丝安装，便于更换元器件；箱门上所有元器件均需用按图纸要求标注塑料标牌功能（如：电源指示灯），箱内元器件用不干胶标注名称。电机回路面板需配备按钮和指示灯；控制箱电缆进出口采用格兰头锁紧，尺寸为下进下出； 控制箱柜门安装锁，在防尘面安装防尘条，确保柜门关严，箱体钢板厚度不低于2mm，颜色磨砂本色； 箱体采用挂墙安装，安装孔在箱体外部（箱体左右各2个），带防雨罩， 箱体需有专用接地点；防护、防腐等级：IP66 防腐等级WF2。

5.1.4所有动转设备配置要求：除了注明设备的配套厂家外，还需要按我公司要求的电机技术参数和品牌进行配置电机，需要标书中进行注明；装置所有低压电机选用卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 、哈电集团佳木斯电机股份有限公司、安徽皖南电机股份有限公司产品，电机的防护等级IP66.F级绝缘，B级温升，防腐等级WF2，能效等级不低于国标GB18613-2020二级标准，立式电机应配防雨罩；

5.1.5电气图纸要求：投标时需要提供电气系统图和控制原理图，系统图中需要注明每一个控制柜内配置的电气回路数量、选用元件型号、品牌、配置回路的名称、功率、每个回路的动力电缆型号等；

5.1.6电气控制要求：电机开关、电流信号需接入中控，所有动转设备及执行控制阀等可以实现自动和手动两种方式控制，同时互不干扰，现场泵等用电设备都需要配置就地操作柱，面板上需要配置启动停止按钮及运行和停止指示灯，所有按钮及指示灯按照颜色区分功能，统一为红色代表停车或停止状态，绿色代表启动或运行状态；操作柱由招标方供货。

5.2仪表及控制系统

5.2.1自动控制部分需接至招标方现有控制室，使用招标方原控制系统。

5.2.3测量及控制仪表品牌要求：仪表选型应符合国家及行业相关的标准和规定，全部指示仪表均采用国际单位制。同时，测量及控制仪表按我公司规定的品牌（见下表）进行报价。同时需要在标书中注明仪表名称、型号、厂家等信息。

| 序号 | 名 称 | 品 牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力变送器 | 横河或罗斯蒙特 |  |
| 2 | 蝶阀 | 天津中阀 | 配套电磁阀用ASCO，电源DC24V，反馈开关用TOPWORX |
| 3 | 执行器 | 扬修 |  |
| 注：1、所有仪表品牌可以高于但不能低于以上品牌要求。2、所有仪表需要带国际通用的HART协议。3、所有测量仪表需要4~20mA变送输出到DCS上监控；4、切断阀都需要带开到位、关到位干触点反馈到DCS上显示状态。 |  |  |  |