| 序 号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀门所在管线号 |  |  |  |  | 1.0管线汽水分离器 | 3＃冷凝水罐 |  |
| 安全阀编号 |  |  |  |  | - | - |  |
| 数量 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 安装位置 |  |  |  |  | 汽水分离器顶部 | 冷凝水罐顶部 |  |
| 工 作 介 质 | OPER. MEDIUM | 名 称 Description |  |  | 蒸汽/蒸汽冷凝水 | 蒸汽冷凝水 |  |
|  |  | 状 态 Phase |  |  |  |  |  |
|  |  | 粘 度 VISC. mPa.s |  |  |  |  |  |
|  |  | 凝 固 点 Solidifying Point ℃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 腐 蚀 性 Corrosiveness |  |  |  |  |  |
|  |  | 密 度 d kg/m3 |  |  | 1000 | 1000 |  |
| 安 全 阀 | SAFETY-RELIEF VALVE | 型 号 Model |  |  | A48Y-150Lb 4〞 | A48Y-150Lb 8〞 |  |
|  |  | 整定压力 Set P MPa(g) |  |  | 1.0 | 0.7 |  |
|  |  | 工作温度 OPER. T ℃ |  |  | 185 | 160 |  |
|  |  | 工作压力MPa |  |  | 0.9 | 0.6 |  |
|  |  | 阀座喉部直径 Throat Size mm |  |  |  |  |  |
|  |  | 入 口 | INLET FLG. | 公称压力 | 150Lb | 150Lb |  |
|  |  |  |  | 公称通径 | 4〞 | 8〞 |  |
|  |  |  |  | 类 型 Type | 全启 | 全启 |  |
|  |  |  |  | 密封面型式 Facing Type | RF | RF |  |
|  |  |  |  | 标 准 号 STD. No. | HG/T20615-2009 | HG/T20615-2009 |  |
|  |  | 出 口 | OUTLET FLG. | 公称压力 | 150Lb | 150Lb |  |
|  |  |  |  | 公称通径 | 6〞 | 10〞 |  |
|  |  |  |  | 类 型 Type | 全启 | 全启 |  |
|  |  |  |  | 密封面型式 Facing Type | RF | RF |  |
|  |  |  |  | 标 准 号 STD. No. | HG/T20615-2009 | HG/T20615-2009 |  |
|  |  | 材 料 | MATL. | 阀 体 Body | WCB | WCB |  |
|  |  |  |  | 阀 芯 Plug | 304 | 304 |  |
| 推荐生产厂家 Recommended Vendor |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 Remarks: |  |  |  |  |  |  |  |