污泥干化潜水泵控制箱技术要求

关于电源箱（防尘、防腐、防雨）的要求：

- 控制箱根据提供的原理图进行安装，按原理图套标准线号，小线采用压接线鼻子。

- 元器件选用施耐德或ABB，内部连线采用阻燃电缆。出线回路需上端子。

- 柜内元器件安装在2.0mm钢板上，攻丝安装，便于更换元器件。

- 箱门上所有元器件均需用按图纸要求标注塑料标牌功能（如：电源指示灯），箱内元器件用不干胶标注名称。回路面板需配备按钮和指示灯。

- 控制箱电缆进出口采用格兰头锁紧，尺寸（见图电缆规格）为下进下出。

- 控制箱箱体采用304不锈钢材质，柜门安装锁，在防尘面安装防尘条，确保柜门关严，箱体钢板厚度不低于2mm，颜色磨砂本色。

- 箱体采用挂墙安装，安装孔在箱体外部（箱体左右各2个），带防雨罩，箱体需有专用接地点。

- 防护、防腐等级：IP66 防腐等级WF2。

- 中标单位中标后需提供柜体布置图给本公司审核后才可生产。