| 位号 TAG NO. | 数量 NO. |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用途 SERVICE |  | 消石灰仓料位计 |  |
| P&ID号 P&ID NO. |  |  |  |
| 设备位号 VESSEL.NO. |  |  |  |
| 操作条件 OPERATING CONDITIONS |  |  |  |
| 工艺介质 PROCESS FLUID |  | 消石灰粉 |  |
| 操作压力 OPER.PRES.Mpa（A） |  | 0.3 |  |
| 操作温度 OPER.TEMPER.℃ |  |  |  |
| 操作密度 OPER.DENSITY kg/Nm3 |  | 2.24 |  |
| 设备尺寸 VESSEL SIZE （mm） |  | 安装立管600mm |  |
| 设备形式 VESSEL TYPE |  | 非接触式带吹扫 |  |
| 变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION |  |  |  |
| 型号 MODEL |  |  |  |
| 仪表名称 NAME |  | 雷达料位计 |  |
| 测量范围 MEAS.RANGE |  | 0~9米 |  |
| 精度 ACCURACY |  | ±5mm |  |
| 元件形式 ELEMENT TYPE |  | 非接触 |  |
| 元件材料 ELEMENT MATERIAL |  | 316SS |  |
| 输出信号 OUTPUT SIGNAL |  | 4~20mADC（两线制） |  |
| 触点形式 CONTACT FORM |  |  |  |
| 触点容量 CONTACT RATING |  |  |  |
| 电源 POWER SUPPLY |  | DC24V 80GHz |  |
| 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  | 1/2”NPT（F） |  |
| 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  |  |
| 防护等级 ENCLOSURE PROOF |  | IP65 |  |
| 法兰标准及等级 FLANGE STD.&RATING |  | ANSI B16.5 150LB |  |
| 法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE&FACING |  | 4”RF |  |
| 附件 ACCESSORIES |  |  |  |
| 制造厂 MANUFACTURER |  | 西门子，艾默生，科隆 |  |