## Sheet1
设备位号 | P901A/B | 泵计算表 |  |  |  |  | 设备名称 | 冷凝液泵
相关设备位号 |  |  |  |  | 相关管道号 |  | LSC-902-4"、LSC-903-3"
工艺基础数据
泵送液体名称 |  | 冷凝水 |  | 台数（开+备） |  | 1+1 | 泵送温度下蒸汽分压Pv ,kPaA |  | 50
液体温度℃ |  | 82 |  | 液体相对重度ρ |  | 0.97 | 液体粘度μ，Pa·S |  | 0.000348
泵入口侧容器最低液位标高h1,m |  |  | 0.4 | 泵出口侧容器最高液位标高h2,m |  |  | 1.2
泵入口侧容器正常最低压力P1，kPaA |  |  | 30 | 泵出口侧容器正常最高压力P2，kPaA |  |  | 300
泵流量数据
正常流量QN,m3/h |  |  | 15 | 流量系数CQ |  | 1.2 | 设计流量QR=CQ*QN,m3/h |  | 18
泵入口侧阻力降计算
管子内径d,mm | 管子长度L,m | 流速U=353.9*QR/d^2,m/s |  | 雷诺数Re=ρ*U*d/μ | 绝对粗糙度,mm | 相对粗糙度 | 摩擦系数λ（查） | 摩擦系数λ=1.15*λ（查）
102 | 50 | 0.61228 |  | 174078.6004 | 0.5 | 0.004902 | 0.034 | 0.0391
管件类别 | 转子流量计（Le=250d） | 闸阀（Le=13d） | 截止阀（Le=340d） | 止回阀（Le=340d） | 球阀（Le=30d） | 弯头（Le=30d） | 硬三通（Le=60d） | 软三通（Le=20d）
数量 |  | 5 |  |  |  | 45 | 3
当量长度Le*10^-3,m | 0 | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 137.7 | 18.36 | 0
管件类别 | 异径管（Le=16d）大至小 | 异径管（Le=50d）小至大 | 突然扩大（Le=40d） | 突然缩小（Le=20d） | 合计 | 入口侧阻力 hf1计算 | hf1=λ*(L+Le)/d*U^2*10^3/2/9.8
数量 | 1
当量长度Le*10^-3,m | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 164.322 | hf1,m | 1.5714
泵出口侧阻力降计算
管子内径d,mm | 管子长度L,m | 流速U=353.9*QR/d^2,m/s |  | 雷诺数Re=ρ*U*d/μ | 绝对粗糙度,mm | 相对粗糙度 | 摩擦系数λ（查） | 摩擦系数λ=1.15*λ（查）
78 | 20 | 1.047 |  | 227641.2467 | 0.5 | 0.0064103 | 0.035 | 0.04025
管件类别 | 转子流量计（Le=250d） | 闸阀（Le=13d） | 截止阀（Le=340d） | 止回阀（Le=340d） | 球阀（Le=30d） | 弯头（Le=30d） | 硬三通（Le=60d） | 软三通（Le=20d）
数量 | 1 |  | 4 | 1 |  | 5 | 1
当量长度Le*10^-3,m | 19.5 | 0 | 106.08 | 26.52 | 0 | 11.7 | 4.68 | 0
管件类别 | 异径管（Le=16d）大至小 | 异径管（Le=50d）小至大 | 突然扩大（Le=40d） | 突然缩小（Le=20d） | 合计 | 入口侧阻力 hf1计算 | hf2=λ*(L+Le)/d*U^2*10^3/2/9.8
数量 |  | 1
当量长度Le*10^-3,m | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 172.38 | hf2,m | 5.5527
泵的NPSHa计算
泵入口中心标高h0,m |  |  | NPSHa的计算 NPSHa=(P1-Pv)/ρ/g+h1-h0-hf1,m |  |  |  | -3.6754
0.4
泵的扬程计算
类别 | 孔板流量计 | 控制阀 | 换热器 | 喷头 | 其它 | 合计 | 扬程H计算 | HH=(ΔP+P2-P1)/ρ/g+hf1+hf2+h2-h1,m | 48.3196
允许压差，kPa | 14 | 100
个数 | 1 | 1 |  |  |  |  | 扬程裕量系数CH | 额定扬程HR=CH*HH
总压差ΔP，kPa | 14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 114 | 1.1 | 53.1516
泵的计算结果
设计流量QR,m3/h |  | 15 | 额定扬程HR,m |  | 53.1516 |  | NPSHa,m | -3.6754