## 首页
2 版 | 详细工程设计 |  |  | 江苏索普（集团）有限公司 |  |  |  | 五环科技 股份有限公司
04014-15200-IN55-01 |  |  |  | 江苏索普60万吨/年醋酸造气技改项目
共 页 |  | 第 页 |  | 甲醇装置 酸性气体脱除（循环气压缩机部分）
DCS监控数据表
[7 empty] | 详细工程设计 |  | 2
日 期 |  |  | 审 核 |  | 校 核 | 编 制 | 说 明 |  | 版次
共 页
版
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
共 页
版
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
共 页
共 页
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
共 页
版
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
共 页
版
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
共 页
共 页
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司

## SUMMARY
2 版 | 详细工程设计 |  | 江苏索普60万吨/年醋酸造气技改项目 | [27 empty] | 五环科技 股份有限公司
04014-15200-IN55-01 |  |  | 甲醇装置 酸性气体脱除（循环气压缩机部分）
共 页 |  | 第 页 | DCS监控数据表
备 注 |  |  |  | 说 明 | [25 empty] | 数 量 |  | I/O点类型 | [7 empty] | 序号
|  |  |  | 模拟量输入，热电阻，冗余配置 | 模拟量输入，热电阻，冗余配置 | 模拟量输入，热电阻，冗余配置 | 模拟量输入，热电阻，冗余配置 | 模拟量输入，热电阻，冗余配置 | 模拟量输入，热电阻，冗余配置 | 模拟量输入，热电阻，冗余配置 | 模拟量输入，热电阻，冗余配置 | 模拟量输入，热电阻，冗余配置 | 模拟量输入，热电阻，冗余配置 | 模拟量输入，热电阻，冗余配置 | 模拟量输入，热电阻，冗余配置 | 模拟量输入，热电阻，冗余配置 | 模拟量输入，热电阻，冗余配置 | 模拟量输入，热电阻，冗余配置 | 模拟量输入，热电阻，冗余配置 | 模拟量输入，热电阻，冗余配置 | 模拟量输入，热电阻，冗余配置 | 模拟量输入，热电阻，冗余配置 | 模拟量输入，热电阻，冗余配置 | 模拟量输入，热电阻，冗余配置 | 模拟量输入，热电阻，冗余配置 | 模拟量输入，热电阻，冗余配置 | 模拟量输入，热电阻，冗余配置 | 模拟量输入，热电阻，冗余配置 | 模拟量输入，热电阻，冗余配置 | --- |  | AIR-RTD | AIR-RTD | AIR-RTD | AIR-RTD | AIR-RTD | AIR-RTD | AIR-RTD | AIR-RTD | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 模拟量输入，热电阻 | 模拟量输入，热电阻 | 模拟量输入，热电阻 | 模拟量输入，热电阻 | 模拟量输入，热电阻 | 模拟量输入，热电阻 | 模拟量输入，热电阻 | 模拟量输入，热电阻 | 模拟量输入，热电阻 | 模拟量输入，热电阻 | 模拟量输入，热电阻 | 模拟量输入，热电阻 | 模拟量输入，热电阻 | 模拟量输入，热电阻 | 模拟量输入，热电阻 | 模拟量输入，热电阻 | 模拟量输入，热电阻 | 模拟量输入，热电阻 | 模拟量输入，热电阻 | 模拟量输入，热电阻 | 模拟量输入，热电阻 | 模拟量输入，热电阻 | 模拟量输入，热电阻 | 模拟量输入，热电阻 | 模拟量输入，热电阻 | 模拟量输入，热电阻 | 21 |  | AI-RTD | AI-RTD | AI-RTD | AI-RTD | AI-RTD | AI-RTD | AI-RTD | AI-RTD | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | 模拟量输入，热电偶，冗余配置 | 模拟量输入，热电偶，冗余配置 | 模拟量输入，热电偶，冗余配置 | 模拟量输入，热电偶，冗余配置 | 模拟量输入，热电偶，冗余配置 | 模拟量输入，热电偶，冗余配置 | 模拟量输入，热电偶，冗余配置 | 模拟量输入，热电偶，冗余配置 | 模拟量输入，热电偶，冗余配置 | 模拟量输入，热电偶，冗余配置 | 模拟量输入，热电偶，冗余配置 | 模拟量输入，热电偶，冗余配置 | 模拟量输入，热电偶，冗余配置 | 模拟量输入，热电偶，冗余配置 | 模拟量输入，热电偶，冗余配置 | 模拟量输入，热电偶，冗余配置 | 模拟量输入，热电偶，冗余配置 | 模拟量输入，热电偶，冗余配置 | 模拟量输入，热电偶，冗余配置 | 模拟量输入，热电偶，冗余配置 | 模拟量输入，热电偶，冗余配置 | 模拟量输入，热电偶，冗余配置 | 模拟量输入，热电偶，冗余配置 | 模拟量输入，热电偶，冗余配置 | 模拟量输入，热电偶，冗余配置 | 模拟量输入，热电偶，冗余配置 | --- |  | AIR-T/C | AIR-T/C | AIR-T/C | AIR-T/C | AIR-T/C | AIR-T/C | AIR-T/C | AIR-T/C | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  |  | 模拟量输入，热电偶 | 模拟量输入，热电偶 | 模拟量输入，热电偶 | 模拟量输入，热电偶 | 模拟量输入，热电偶 | 模拟量输入，热电偶 | 模拟量输入，热电偶 | 模拟量输入，热电偶 | 模拟量输入，热电偶 | 模拟量输入，热电偶 | 模拟量输入，热电偶 | 模拟量输入，热电偶 | 模拟量输入，热电偶 | 模拟量输入，热电偶 | 模拟量输入，热电偶 | 模拟量输入，热电偶 | 模拟量输入，热电偶 | 模拟量输入，热电偶 | 模拟量输入，热电偶 | 模拟量输入，热电偶 | 模拟量输入，热电偶 | 模拟量输入，热电偶 | 模拟量输入，热电偶 | 模拟量输入，热电偶 | 模拟量输入，热电偶 | 模拟量输入，热电偶 | --- |  | AI-T/C | AI-T/C | AI-T/C | AI-T/C | AI-T/C | AI-T/C | AI-T/C | AI-T/C | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  |  | 模拟量输入，4~20mA二线制，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA二线制，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA二线制，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA二线制，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA二线制，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA二线制，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA二线制，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA二线制，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA二线制，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA二线制，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA二线制，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA二线制，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA二线制，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA二线制，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA二线制，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA二线制，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA二线制，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA二线制，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA二线制，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA二线制，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA二线制，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA二线制，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA二线制，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA二线制，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA二线制，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA二线制，冗余配置 | --- |  | AIR-E | AIR-E | AIR-E | AIR-E | AIR-E | AIR-E | AIR-E | AIR-E | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  |  | 模拟量输入，4~20mA二线制 | 模拟量输入，4~20mA二线制 | 模拟量输入，4~20mA二线制 | 模拟量输入，4~20mA二线制 | 模拟量输入，4~20mA二线制 | 模拟量输入，4~20mA二线制 | 模拟量输入，4~20mA二线制 | 模拟量输入，4~20mA二线制 | 模拟量输入，4~20mA二线制 | 模拟量输入，4~20mA二线制 | 模拟量输入，4~20mA二线制 | 模拟量输入，4~20mA二线制 | 模拟量输入，4~20mA二线制 | 模拟量输入，4~20mA二线制 | 模拟量输入，4~20mA二线制 | 模拟量输入，4~20mA二线制 | 模拟量输入，4~20mA二线制 | 模拟量输入，4~20mA二线制 | 模拟量输入，4~20mA二线制 | 模拟量输入，4~20mA二线制 | 模拟量输入，4~20mA二线制 | 模拟量输入，4~20mA二线制 | 模拟量输入，4~20mA二线制 | 模拟量输入，4~20mA二线制 | 模拟量输入，4~20mA二线制 | 模拟量输入，4~20mA二线制 | 11 |  | AI-E | AI-E | AI-E | AI-E | AI-E | AI-E | AI-E | AI-E | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  |  | 模拟量输入，4~20mA，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA，冗余配置 | 模拟量输入，4~20mA，冗余配置 | --- |  | AIR | AIR | AIR | AIR | AIR | AIR | AIR | AIR | 7 | 7 | 7 | 7
|  |  |  | 模拟量输入，4~20mA | 模拟量输入，4~20mA | 模拟量输入，4~20mA | 模拟量输入，4~20mA | 模拟量输入，4~20mA | 模拟量输入，4~20mA | 模拟量输入，4~20mA | 模拟量输入，4~20mA | 模拟量输入，4~20mA | 模拟量输入，4~20mA | 模拟量输入，4~20mA | 模拟量输入，4~20mA | 模拟量输入，4~20mA | 模拟量输入，4~20mA | 模拟量输入，4~20mA | 模拟量输入，4~20mA | 模拟量输入，4~20mA | 模拟量输入，4~20mA | 模拟量输入，4~20mA | 模拟量输入，4~20mA | 模拟量输入，4~20mA | 模拟量输入，4~20mA | 模拟量输入，4~20mA | 模拟量输入，4~20mA | 模拟量输入，4~20mA | 模拟量输入，4~20mA | --- |  | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  |  | 脉冲量输入 | 脉冲量输入 | 脉冲量输入 | 脉冲量输入 | 脉冲量输入 | 脉冲量输入 | 脉冲量输入 | 脉冲量输入 | 脉冲量输入 | 脉冲量输入 | 脉冲量输入 | 脉冲量输入 | 脉冲量输入 | 脉冲量输入 | 脉冲量输入 | 脉冲量输入 | 脉冲量输入 | 脉冲量输入 | 脉冲量输入 | 脉冲量输入 | 脉冲量输入 | 脉冲量输入 | 脉冲量输入 | 脉冲量输入 | 脉冲量输入 | 脉冲量输入 | --- |  | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | 9 | 9 | 9 | 9
|  |  |  | 模拟量输出，冗余配置 | 模拟量输出，冗余配置 | 模拟量输出，冗余配置 | 模拟量输出，冗余配置 | 模拟量输出，冗余配置 | 模拟量输出，冗余配置 | 模拟量输出，冗余配置 | 模拟量输出，冗余配置 | 模拟量输出，冗余配置 | 模拟量输出，冗余配置 | 模拟量输出，冗余配置 | 模拟量输出，冗余配置 | 模拟量输出，冗余配置 | 模拟量输出，冗余配置 | 模拟量输出，冗余配置 | 模拟量输出，冗余配置 | 模拟量输出，冗余配置 | 模拟量输出，冗余配置 | 模拟量输出，冗余配置 | 模拟量输出，冗余配置 | 模拟量输出，冗余配置 | 模拟量输出，冗余配置 | 模拟量输出，冗余配置 | 模拟量输出，冗余配置 | 模拟量输出，冗余配置 | 模拟量输出，冗余配置 | 3 |  | AOR | AOR | AOR | AOR | AOR | AOR | AOR | AOR | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  |  | 模拟量输出 | 模拟量输出 | 模拟量输出 | 模拟量输出 | 模拟量输出 | 模拟量输出 | 模拟量输出 | 模拟量输出 | 模拟量输出 | 模拟量输出 | 模拟量输出 | 模拟量输出 | 模拟量输出 | 模拟量输出 | 模拟量输出 | 模拟量输出 | 模拟量输出 | 模拟量输出 | 模拟量输出 | 模拟量输出 | 模拟量输出 | 模拟量输出 | 模拟量输出 | 模拟量输出 | 模拟量输出 | 模拟量输出 | --- |  | AO | AO | AO | AO | AO | AO | AO | AO | 11 | 11 | 11 | 11
开关量输入/输出状态规定如下： |  |  |  | 开关量输入，冗余配置 | 开关量输入，冗余配置 | 开关量输入，冗余配置 | 开关量输入，冗余配置 | 开关量输入，冗余配置 | 开关量输入，冗余配置 | 开关量输入，冗余配置 | 开关量输入，冗余配置 | 开关量输入，冗余配置 | 开关量输入，冗余配置 | 开关量输入，冗余配置 | 开关量输入，冗余配置 | 开关量输入，冗余配置 | 开关量输入，冗余配置 | 开关量输入，冗余配置 | 开关量输入，冗余配置 | 开关量输入，冗余配置 | 开关量输入，冗余配置 | 开关量输入，冗余配置 | 开关量输入，冗余配置 | 开关量输入，冗余配置 | 开关量输入，冗余配置 | 开关量输入，冗余配置 | 开关量输入，冗余配置 | 开关量输入，冗余配置 | 开关量输入，冗余配置 | --- |  | DIR | DIR | DIR | DIR | DIR | DIR | DIR | DIR | 12 | 12 | 12 | 12
1. 正常时接点闭合(CLOSE)，即逻辑状态为“0”； |  |  |  | 开关量输入 | 开关量输入 | 开关量输入 | 开关量输入 | 开关量输入 | 开关量输入 | 开关量输入 | 开关量输入 | 开关量输入 | 开关量输入 | 开关量输入 | 开关量输入 | 开关量输入 | 开关量输入 | 开关量输入 | 开关量输入 | 开关量输入 | 开关量输入 | 开关量输入 | 开关量输入 | 开关量输入 | 开关量输入 | 开关量输入 | 开关量输入 | 开关量输入 | 开关量输入 | 1 |  | DI | DI | DI | DI | DI | DI | DI | DI | 13 | 13 | 13 | 13
2. 故障时接点断开(OPEN)，即逻辑状态为“1”。 |  |  |  | 开关量输出，冗余配置 | 开关量输出，冗余配置 | 开关量输出，冗余配置 | 开关量输出，冗余配置 | 开关量输出，冗余配置 | 开关量输出，冗余配置 | 开关量输出，冗余配置 | 开关量输出，冗余配置 | 开关量输出，冗余配置 | 开关量输出，冗余配置 | 开关量输出，冗余配置 | 开关量输出，冗余配置 | 开关量输出，冗余配置 | 开关量输出，冗余配置 | 开关量输出，冗余配置 | 开关量输出，冗余配置 | 开关量输出，冗余配置 | 开关量输出，冗余配置 | 开关量输出，冗余配置 | 开关量输出，冗余配置 | 开关量输出，冗余配置 | 开关量输出，冗余配置 | 开关量输出，冗余配置 | 开关量输出，冗余配置 | 开关量输出，冗余配置 | 开关量输出，冗余配置 | --- |  | DOR | DOR | DOR | DOR | DOR | DOR | DOR | DOR | 14 | 14 | 14 | 14
|  |  |  | 开关量输出 | 开关量输出 | 开关量输出 | 开关量输出 | 开关量输出 | 开关量输出 | 开关量输出 | 开关量输出 | 开关量输出 | 开关量输出 | 开关量输出 | 开关量输出 | 开关量输出 | 开关量输出 | 开关量输出 | 开关量输出 | 开关量输出 | 开关量输出 | 开关量输出 | 开关量输出 | 开关量输出 | 开关量输出 | 开关量输出 | 开关量输出 | 开关量输出 | 开关量输出 | --- |  | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | 15 | 15 | 15 | 15
[30 empty] | 36 |  | 合 计 | 合 计 | 合 计 | 合 计 | 合 计 | 合 计 | 合 计 | 合 计
共 页
版
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
共 页
版
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
共 页
共 页
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
共 页
版
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
共 页
版
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
共 页
共 页
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司

## 监控表AI
2 版 | 详细工程设计 |  |  |  | 江苏索普60万吨/年醋酸造气技改项目 | [22 empty] | 五环科技 股份有限公司
04014-15200-IN55-01 |  |  |  |  | 甲醇装置 酸性气体脱除（循环气压缩机部分）
共 页 |  |  | 第 页 |  | DCS监控数据表
仪表位号 |  | 用 途 |  | 测量范围 |  | 工程 单位 | 控 制 设定值 | 报警、联锁要求 | [11 empty] | 作用方式 |  |  |  | 调节 规律 | 输入/输出信号(I/O) | [5 empty] | 其它要求 |  |  |  | 备 注
[8 empty] | 低 低 低 |  | 低 低 |  | 低 |  | 高 |  | 高 高 |  | 高 高 高 |  | 调 节 器 |  | 控 制 阀 |  |  | 输入信号 |  |  |  |  | 输出信号 | 线性化 | 趋 势 | 累 积 | 报 表
152PT-760 |  | 一级进气压力 |  | 0~1.6 |  | MPa |  | --- | --- | --- | --- | 0.8 | --- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AI-E | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | --- | --- | --- | --- | ---
152PT-761 |  | 一级排气压力 |  | 0~4 |  | MPa |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.05 |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AI-E | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | --- | --- | --- | --- | ---
152PT-762 |  | 二级进气压力 |  | 0~4 |  | MPa |  | --- | --- | --- | --- | 1.85 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AI-E | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | --- | --- | --- | --- | ---
152PT-763 |  | 二级排气压力 |  | 0~10 |  | MPa |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.6 |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AI-E | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | --- | --- | --- | --- | ---
152PT-764 |  | 三级进气压力 |  | 0~10 |  | MPa |  | --- | --- | --- | --- | 4.35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AI-E | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | --- | --- | --- | --- | ---
152PT-765 |  | 三级排气压力 |  | 0~10 |  | MPa |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.3 |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AI-E | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | --- | --- | --- | --- | ---
152PDT-774 |  | 油过滤器压差 |  | 0~0.16 |  | MPa |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.07 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AI-E | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | --- | --- | --- | --- | ---
152PT-766 |  | 供油总管压力 |  | 0~1 |  | MPa |  | --- | --- | --- | --- | 0.15 | --- | 0.45 |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AI-E | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | --- | --- | --- | --- | ---
152PT-767 |  | 供油总管压力 |  | 0~1 |  | MPa |  | --- | --- | --- | --- | 0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AI-E | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | --- | --- | --- | --- | ---
152PT-768 |  | 供油总管压力 |  | 0~1 |  | MPa |  | --- | --- | --- | --- | 0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AI-E | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | --- | --- | --- | --- | ---
152PT-769 |  | 供油总管压力 |  | 0~1 |  | MPa |  | --- | --- | --- | --- | 0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AI-E | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | --- | --- | --- | --- | ---
共 页
版
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
共 页
版
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
共 页
共 页
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
共 页
版
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
共 页
版
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
共 页
共 页
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司

## 监控表AO
2 版 | 详细工程设计 |  |  |  |  | 江苏索普60万吨/年醋酸造气技改项目 | [25 empty] | 五环科技 股份有限公司
04014-15200-IN55-01 | [5 empty] | 甲醇装置 酸性气体脱除（循环气压缩机部分）
共 页 |  |  | 第 页 |  |  | DCS监控数据表
仪表位号 |  | 用 途 |  | 测量范围 |  |  |  |  | 工程 单位 |  |  | 控 制 设定值 | 报警、联锁要求 | [11 empty] | 作用方式 |  |  | 调节 规律 | 输入/输出信号(I/O) | [9 empty] | 其它要求 |  |  |  | 备 注
[13 empty] | 低 低 低 |  | 低 低 |  | 低 |  | 高 |  | 高 高 |  | 高 高 高 |  | 调 节 器 |  | 控 制 阀 |  | 输入信号 |  |  |  |  | 输出信号 |  |  |  |  | 线性化 | 趋 势 | 累 积 | 报 表
PCV-1001 |  | 一回一气量调节阀 |  | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | % | % | % |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | FC | --- | --- | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | AOR | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
PCV-1002 |  | 三回二气量调节阀 |  | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | % | % | % |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | FC | --- | --- | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | AOR | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
PCV-2001 |  | 二回一气量调节阀 |  | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | % | % | % |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | FC | --- | --- | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | AOR | --- | --- | --- | ---
共 页
版
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
共 页
版
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
共 页
共 页
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
共 页
版
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
共 页
版
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
共 页
共 页
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司

## 监控表T
2 版 | 详细工程设计 |  |  |  | 江苏索普60万吨/年醋酸造气技改项目 | [22 empty] | 五环科技 股份有限公司
04014-15200-IN55-01 |  |  |  |  | 甲醇装置 酸性气体脱除（循环气压缩机部分）
共 页 |  |  | 第 页 |  | DCS监控数据表
仪表位号 |  | 用 途 |  | 测量范围 |  | 工程 单位 | 控 制 设定值 | 报警、联锁要求 | [11 empty] | 作用方式 |  |  |  | 调节 规律 | 输入/输出信号(I/O) | [5 empty] | 其它要求 |  |  |  | 备 注
[8 empty] | 低 低 低 |  | 低 低 |  | 低 |  | 高 |  | 高 高 |  | 高 高 高 |  | 调 节 器 |  | 控 制 阀 |  |  | 输入信号 |  |  |  |  | 输出信号 | 线性化 | 趋 势 | 累 积 | 报 表
152TE-760 |  | 一级进气温度 |  |  |  | ℃ |  | --- | --- | -35 | --- | -33 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AI-RTD | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | --- | --- | --- | --- | ---
152TE-761 |  | 一级排气温度 |  |  |  | ℃ |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 35 | --- | 45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AI-RTD | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | --- | --- | --- | --- | ---
152TE-762 |  | 前二级排气温度 |  |  |  | ℃ |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 120 | --- | 130 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AI-RTD | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | --- | --- | --- | --- | ---
152TE-763 |  | 后二级排气温度 |  |  |  | ℃ |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 120 | --- | 130 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AI-RTD | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | --- | --- | --- | --- | ---
152TE-764 |  | 三级进气温度 |  |  |  | ℃ |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AI-RTD | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | --- | --- | --- | --- | ---
152TE-765 |  | 三级排气温度 |  |  |  | ℃ |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 120 | --- | 130 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AI-RTD | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | --- | --- | --- | --- | ---
152TE-766 |  | 三级冷却器后温度 |  |  |  | ℃ |  | --- | --- | --- | --- | 35 | --- | 45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AI-RTD | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | --- | --- | --- | --- | ---
152TE-767 |  | 油站油池温度 |  |  |  | ℃ |  | --- | --- | --- | --- | 27 | --- | 35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AI-RTD | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | --- | --- | --- | --- | ---
152TE-768 |  | 电机轴承温度 |  |  |  | ℃ |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | √ | --- | √ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AI-RTD | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | --- | --- | --- | --- | --- | 报警值由成套供货商定
152TE-769 |  | 电机轴承温度 |  |  |  | ℃ |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | √ | --- | √ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AI-RTD | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | --- | --- | --- | --- | --- | 报警值由成套供货商定
152TE-770 |  | 电机定子温度 |  |  |  | ℃ |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | √ | --- | √ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AI-RTD | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | --- | --- | --- | --- | --- | 报警值由成套供货商定
152TE-771 |  | 电机定子温度 |  |  |  | ℃ |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | √ | --- | √ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AI-RTD | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | --- | --- | --- | --- | --- | 报警值由成套供货商定
152TE-772 |  | 电机定子温度 |  |  |  | ℃ |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | √ | --- | √ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AI-RTD | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | --- | --- | --- | --- | --- | 报警值由成套供货商定
152TE-773 |  | 电机定子温度 |  |  |  | ℃ |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | √ | --- | √ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AI-RTD | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | --- | --- | --- | --- | --- | 报警值由成套供货商定
152TE-774 |  | 电机定子温度 |  |  |  | ℃ |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | √ | --- | √ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AI-RTD | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | --- | --- | --- | --- | --- | 报警值由成套供货商定
152TE-775 |  | 电机定子温度 |  |  |  | ℃ |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | √ | --- | √ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AI-RTD | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | --- | --- | --- | --- | --- | 报警值由成套供货商定
152TE-776 |  | 机身轴承温度 |  |  |  | ℃ |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 70 | --- | 75 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AI-RTD | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | --- | --- | --- | --- | ---
152TE-777 |  | 机身轴承温度 |  |  |  | ℃ |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 70 | --- | 75 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AI-RTD | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | --- | --- | --- | --- | ---
152TE-778 |  | 机身轴承温度 |  |  |  | ℃ |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 70 | --- | 75 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AI-RTD | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | --- | --- | --- | --- | ---
152TE-779 |  | 机身轴承温度 |  |  |  | ℃ |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 70 | --- | 75 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AI-RTD | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | --- | --- | --- | --- | ---
152TE-780 |  | 机身轴承温度 |  |  |  | ℃ |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 70 | --- | 75 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AI-RTD | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | --- | --- | --- | --- | ---
共 页
版
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
共 页
版
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
共 页
共 页
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
共 页
版
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
共 页
版
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
共 页
共 页
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司

## 监控表DI
2 版 | 详细工程设计 |  |  |  | 江苏索普60万吨/年醋酸造气技改项目 | [22 empty] | 五环科技 股份有限公司
04014-15200-IN55-01 |  |  |  |  | 甲醇装置 酸性气体脱除（循环气压缩机部分）
共 页 |  |  | 第 页 |  | DCS监控数据表
仪表位号 |  | 用 途 |  | 测量范围 |  | 工程 单位 | 控 制 设定值 | 报警、联锁要求 | [11 empty] | 作用方式 |  |  |  | 调节 规律 | 输入/输出信号(I/O) | [5 empty] | 其它要求 |  |  |  | 备 注
[8 empty] | 低 低 低 |  | 低 低 |  | 低 |  | 高 |  | 高 高 |  | 高 高 高 |  | 调 节 器 |  | 控 制 阀 |  |  | 输入信号 |  |  |  |  | 输出信号 | 线性化 | 趋 势 | 累 积 | 报 表
152ZS-787 |  | 盘车联锁 | [5 empty] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DI | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | 4~20mA DC | --- | --- | --- | --- | ---
共 页
版
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
共 页
版
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
共 页
共 页
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
共 页
版
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
共 页
版
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
共 页
共 页
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司

## 监控表DO
2 版 | 详细工程设计 |  |  |  | 江苏索普60万吨/年醋酸造气技改项目 | [12 empty] | 五环科技 股份有限公司
04014-15200-IN55-01 |  |  |  |  | 甲醇装置 酸性气体脱除（循环气压缩机部分）
共 页 |  |  | 第 页 |  | DCS监控数据表
仪表位号 |  | 用 途 |  | 测量范围 |  | 工程 单位 | 控 制 设定值 | 报警、联锁要求 | [5 empty] | 作用方式 |  | 调节 规律 | 输入/输出信号(I/O) |  |  | 其它要求 |  |  |  | 备 注
[8 empty] | 低 低 低 | 低 低 | 低 | 高 | 高 高 | 高 高 高 | 调 节 器 | 控 制 阀 |  | 输入信号 |  | 输出信号 | 线性化 | 趋 势 | 累 积 | 报 表
共 页
版
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
共 页
版
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
共 页
共 页
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
共 页
版
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
共 页
版
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
共 页
共 页
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司
第 页
详细工程设计
图号
仪 表 索 引
五环科技
股份有限公司