## PV30005
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET
调节阀
CONTROL VALVE
位号 TAG NO. |  |  |  | PV30005 | 计算 Cv CALC.Cv
用途 SERVICE |  |  |  | 蒸汽 | 选择 Cv RATED Cv
[5 empty] | 连接形式 CONNECTION TYPE |  | 法兰连接
P&ID号 P&ID NO. |  |  |  |  | 法兰标准及等级FLANGE STD.&DEGREE |  | ANSI B16.5 300LB
管道编号 LINE NO. |  |  |  |  | 法兰尺寸及密封面 | FLANGE SIZE&SEAL. | 14” RF
管道材质 PIPE MATERIAL |  |  |  |  | 法兰材质 FLANGE MATERIAL
管道规格 PIPE SPECIFICATION |  |  |  | DN350 | 执行机构 ACTUATOR
操作条件 OPERATING CONDITIONS |  |  |  |  | 型号 MODEL
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  | 蒸汽 | 型式 TYPE
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  |  | 168 | 作用形式 ACTION |  | 双作用
阀前压力 UPSTREAM PRESSURE MPa(A) |  |  |  | 0.75 | 弹簧范围 SPRING RANGE
阀后压力 DOWNSTREAM PRESSURE MPa(A) |  |  |  | 0.25 | 相对行程 TRAVEL
阀关闭差压 SHUT-OFF DIFF.PRESSURE MPa |  |  |  | 0.5 | 手轮 HAND WHEEL
流量 FLOW |  |  | 最大 MAX. | 18000 | 供气压力 AIR SUPPLY PRESS.
| 蒸汽 VAPOR Kg/h |  | 正常 NOR. | 7000 | 气源接头 AIR CONN.SIZE
|  |  | 最小 MIN. | 5000 | 电气定位器 I/P POSITIONER
操作密度 OPER. DENSITY Kg/m3 |  |  |  | 3.97 | 型号 MODEL |  | DVC6200/HC
动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s |  |  |  |  | 输入信号 INPUT SIGNAL |  | 4～20mA带HART
比重(空气=1)SPEC.GRAV.(AIR=1) |  |  |  |  | 输出信号 OUTPUT SIGNAL
压缩系数 COMPRESS FACTOR K |  |  |  |  | 气源压力 AIR SUPPLY PRESS. |  | 0.6MPa
气化压力 VAPOR PRESSURE MPa Pv |  |  |  |  | 作用形式 ACTION |  | 增加信号阀门关
临界压力 CRITICAL PRESSURE MPa Pc |  |  |  |  | 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  | 1/2"NPT
噪音声平 NOISE LEVEL |  |  |  |  | 气信号接口尺寸 PNEU.CONN.SIZE |  | 1/4"NPT
空气故障时阀位置 AIR FAIL VALVE POSITION |  |  |  | FL | 气源接口尺寸 AIR SUPP.CONN.SIZE |  | 1/4"NPT
阀体/阀芯规格 BODY/PLUG SPECIFICATION |  |  |  |  | 防护等级 PROTECTION CLASS |  | IP65
阀型号 VALVE MODEL |  |  |  |  | 附件 ACCESSORY
阀型式 VALVE TYPE |  |  |  | 套筒 | 过滤器减压阀 REGULATOR |  | 带，减压阀含小压力材质：304
流开/流关 FLOW OPEN/CLOSE |  |  |  | 流开 | 阀位开关 POSITION SWITH
阀座数量 NO. OF SEATS |  |  |  |  | 电磁阀 SOLENOID
阀芯型式 PLUG TYPE |  |  |  |  | 气控阀、气动放大器 |  | 厂家设计并提供（SMC、YTC）
阀口径 PORT SIZE/阀座 |  |  |  |  | 气源管 |  | φ8,304
流量特性 FLOW CHARACTERISTIC |  |  |  |  | 备注 REMARKS：1.现场法兰间距：500mm；2.要求厂家考虑阀门全压差运行（0.9MPa）；3.允许阀门厂家计算后变径，并提供变径法兰。
散热片/延伸杆 FIN/EXTENTION
阀体材质 BODY MATERIAL |  |  |  | A351 CF8
阀芯材质 PLUG MATERIAL |  |  |  | 316+ST6
阀座材质 SEAT MATERIAL |  |  |  | 316+ST6
阀杆材质 |  |  |  | 316L
填料
泄漏等级 |  |  |  | V级
Note on W5: Administrator:

## PV-15103
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET
|  | 调节阀 |  |  |  | 工程号 ENG NO |  |  | 主项号 PROJ NO
|  | CONTROL VALVE |  |  |  | 图号 DWG. NO.
|  | 合同号 CONT. NO. |  |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 | 第 1 张 共 1 张 SHEET OF
位号 TAG NO. |  |  |  | PV-15103 | 计算 Cv CALC.Cv
用途 SERVICE |  |  |  | 中压废锅压力 | 选择 Cv RATED Cv
[5 empty] | 连接形式 CONNECTION TYPE |  |  |  |  | 对夹
P&ID号 P&ID NO. |  |  |  |  | 法兰标准及等级FLANGE STD.&DEGREE |  |  |  |  | ANSI B16.5 300LB
管道编号 LINE NO. |  |  |  |  | 法兰尺寸及密封面 |  | FLANGE SIZE&SEAL. |  |  | 20” RF
管道材质 PIPE MATERIAL |  |  |  |  | 法兰材质 FLANGE MATERIAL
管道规格 PIPE SPECIFICATION |  |  |  | DN500 | 执行机构 ACTUATOR
操作条件 OPERATING CONDITIONS |  |  |  |  | 型号 MODEL
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  | 中压蒸汽 | 型式 TYPE
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  |  | 180~190 | 作用形式 ACTION |  |  |  |  | 双作用
阀前压力 UPSTREAM PRESSURE MPa(A) |  |  |  | 1.1 | 弹簧范围 SPRING RANGE
阀后压力 DOWNSTREAM PRESSURE MPa(A) |  |  |  | 1.0 | 相对行程 TRAVEL
阀关闭差压 SHUT-OFF DIFF.PRESSURE MPa |  |  |  | 0.1 | 手轮 HAND WHEEL
流量 FLOW |  |  | 最大 MAX. |  | 供气压力 AIR SUPPLY PRESS.
| 蒸汽 VAPOR Kg/h |  | 正常 NOR. | 150000 | 气源接头 AIR CONN.SIZE
|  |  | 最小 MIN. | 0 | 电气定位器 I/P POSITIONER
操作密度 OPER. DENSITY Kg/m3 |  |  |  | 5.63 | 型号 MODEL |  |  |  |  | DVC6200/HC
动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s |  |  |  |  | 输入信号 INPUT SIGNAL |  |  |  |  | 4～20mA带HART
比重(空气=1)SPEC.GRAV.(AIR=1) |  |  |  |  | 输出信号 OUTPUT SIGNAL
压缩系数 COMPRESS FACTOR K |  |  |  |  | 气源压力 AIR SUPPLY PRESS. |  |  |  |  | 0.6MPa
气化压力 VAPOR PRESSURE MPa Pv |  |  |  |  | 作用形式 ACTION |  |  |  |  | 增加信号阀门关
临界压力 CRITICAL PRESSURE MPa Pc |  |  |  |  | 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  |  |  | 1/2"NPT
噪音声平 NOISE LEVEL |  |  |  |  | 气信号接口尺寸 PNEU.CONN.SIZE |  |  |  |  | 1/4"NPT
空气故障时阀位置 AIR FAIL VALVE POSITION |  |  |  | FO | 气源接口尺寸 AIR SUPP.CONN.SIZE |  |  |  |  | 1/4"NPT
阀体/阀芯规格 BODY/PLUG SPECIFICATION |  |  |  |  | 防护等级 PROTECTION CLASS |  |  |  |  | IP65
阀型号 VALVE MODEL |  |  |  |  | 附件 ACCESSORY
阀型式 VALVE TYPE |  |  |  | 三偏心法兰式复合密封蝶阀 | 过滤器减压阀 REGULATOR |  |  |  |  | 带，减压阀含小压力材质：304
流开/流关 FLOW OPEN/CLOSE |  |  |  | 流开 | 阀位开关 POSITION SWITH
阀座数量 NO. OF SEATS |  |  |  |  | 电磁阀 SOLENOID
阀芯型式 PLUG TYPE |  |  |  |  | 气控阀、气动放大器 |  |  |  |  | 厂家设计并提供（SMC、YTC）
阀口径 PORT SIZE/阀座 |  |  |  |  | 气源管 |  |  |  |  | φ8,304
流量特性 FLOW CHARACTERISTIC |  |  |  | 等百分比 | 备注 REMARKS：1.现场法兰间距：270mm；2.阀门安装工艺管道正上方有旁路，两根工艺管道之前距离约1600mm。阀门安装位置固定，无法变径。阀门厂家要求满足现场法兰间距要求。
散热片/延伸杆 FIN/EXTENTION
阀体材质 BODY MATERIAL |  |  |  | A351 CF8
阀板材质 |  |  |  | A351 CF8M+ST
阀座材质 SEAT MATERIAL |  |  |  | CF8M+ST
阀杆材质 |  |  |  | 17-4PH
填料
泄漏等级 |  |  |  | V级
Note on W5: Administrator: